## Resumen de Demandas Bancos
Subestación | Relación de Voltaje (kV) | Capacidad (MW) | Demanda Abril 2019 (MW) | Demanda abril 2021 (MW) | Porcentaje Utilizacion 2020 | Porcentaje Utilizacion 2021 | Subestación | Relación de Voltaje (kV) | Capacidad (MW) | Demanda Feb 2021 (MW) | Demanda Feb 2022 (MW) | Porcentaje Utilizacion 2021 | Porcentaje Utilizacion 2022
HPN-T1 | 34.5/13.8 | 8.9 | 8.1 | 8.36 | 91.01% | 93.93% | HPN-T1 | 34.5/13.8 | 8.9 | 6.665 | 6.9 | 74.89% | 77.53% | SAM-T1
CDA-T1 | 34.5/13.8 | 8.9 | 6.8 | 7.86 | 76.4% | 88.31% | CDA-T1 | 34.5/13.8 | 8.9 | 5.859 | 6.837 | 65.83% | 76.82% | SAM-T2
KAL-T1 | 115/13.8 | 19 | 14.276 | 16.588 | 75.14% | 87.31% | AKI-T1 | 115/13.8 | 19 | 12.878 | 13.211 | 67.78% | 69.53% | SAM-T3
SAD-T1 | 115/13.8 | 28.5 | 20.969 | 23.784 | 73.58% | 83.45% | SHC-T1 | 115/34.5 | 4.8 | 3.015 | 3.059 | 62.81% | 63.73% | KAL-T1
KAL-T2 | 115/13.8 | 19 | 12.784 | 14.817 | 67.28% | 77.98% | SAD-T1 | 115/13.8 | 28.5 | 16.786 | 17.989 | 58.9% | 63.12% | KAL-T2
SHC-T1 | 115/34.5 | 4.8 | 3.709 | 3.665 | 77.27% | 76.35% | KAL-T1 | 115/13.8 | 19 | 10.63 | 11.343 | 55.95% | 59.7% | LRA-T5
AKI-T1 | 115/13.8 | 19 | 16.46 | 13.711 | 86.63% | 72.16% | KAL-T2 | 115/13.8 | 19 | 9.248 | 9.495 | 48.67% | 49.97% | SAD-T1
ESA-T2 | 115/34.5 | 19 | 15.432 | 12.379 | 81.22% | 65.15% | CMO-T1 | 115/34.5 | 19 | 7.239 | 9.392 | 38.1% | 49.43% | AKI-T1
CKD-T1 | 115/13.8 | 19 | 10.457 | 12.325 | 55.04% | 64.87% | HOP-T1 | 115/34.5 | 19 | 7.756 | 9.054 | 40.82% | 47.65% | CMO-T1
ESA-T3 | 115/13.8 | 19 | 9.56 | 11.094 | 50.32% | 58.39% | CKD-T1 | 115/13.8 | 19 | 8.758 | 8.985 | 46.09% | 47.29% | CMO-T2
SAM-T1 | 115/13.8 | 28.5 | 14.793 | 16.164 | 51.91% | 56.72% | CAS-T1 | 115/34.6 | 19 | 7.253 | 8.381 | 38.17% | 44.11% | SHC-T1
CMO-T2 | 115/13.8 | 19 | 9.55 | 10.665 | 50.26% | 56.13% | CMO-T2 | 115/13.8 | 19 | 7.718 | 8.3101 | 40.62% | 43.74% | SBP-T1
CAS-T1 | 115/34.6 | 19 | 0 | 10.362 | 0% | 54.54% | SAM-T1 | 115/13.8 | 28.5 | 11.036 | 12.057 | 38.72% | 42.31% | ESA-T2
SAM-T2 | 115/13.8 | 28.5 | 16.233 | 15.034 | 56.96% | 52.75% | SAM-T2 | 115/13.8 | 28.5 | 11.416 | 12.006 | 40.06% | 42.13% | ESA-T3
HOP-T1 | 115/34.5 | 19 | 9.1 | 9.682 | 47.89% | 50.96% | ESA-T3 | 115/13.8 | 19 | 7.613 | 7.955 | 40.07% | 41.87% | SBY-T1
CBU-T1 | 115/34.5 | 8.9 | 5.291 | 4.53 | 59.45% | 50.9% | CBU-T1 | 115/34.5 | 8.9 | 3.399 | 3.49 | 38.19% | 39.21% | CBU-T1
CMO-T1 | 115/34.5 | 19 | 8.437 | 9.452 | 44.41% | 49.75% | ESA-T2 | 115/34.5 | 19 | 5.996 | 6.971 | 31.56% | 36.69% | XPU-T1
SBP-T1 | 34.5/13.8 | 8.9 | 3.3 | 3.57 | 37.08% | 40.11% | CYL-T1 | 115/34.5 | 19 | 5.589 | 6.786 | 29.42% | 35.72% | SAU-T1
HCE-T1 | 115/13.8 | 19 | 6.026 | 6.997 | 31.72% | 36.83% | SBP-T1 | 34.5/13.8 | 8.9 | 2.827 | 3.122 | 31.76% | 35.08% | CDA-T1
CYL-T1 | 115/34.5 | 19 | 7.972 | 6.845 | 41.96% | 36.03% | SAU-T1 | 34.5/13.8 | 5.9 | 1.789 | 1.701 | 30.32% | 28.83% | CKD-T1
SAU-T1 | 34.5/13.8 | 5.9 | 1.8 | 1.875 | 30.51% | 31.78% | CYL-T2 | 115/34.5 | 19 | 4.874 | 5.279 | 25.65% | 27.78% | CYL-T1
CYL-T2 | 115/34.5 | 19 | 5.209 | 5.996 | 27.42% | 31.56% | HCE-T1 | 115/13.8 | 19 | 4.956 | 5.19 | 26.08% | 27.32% | CYL-T2
LRA-T5 | 115/13.8 | 11.9 | 3.575 | 3.731 | 30.04% | 31.35% | LRA-T5 | 115/13.8 | 11.9 | 3 | 3.2 | 25.21% | 26.89% | HCE-T1
XPU-T1 | 115/34.5 | 19 | 4.613 | 5.51 | 24.28% | 29% | XPU-T1 | 115/34.5 | 19 | 4.87 | 4.382 | 25.63% | 23.06% | HPN-T1
SAM-T3 | 115/34.5 | 19 | 3.67 | 4.273 | 19.32% | 22.49% | SAM-T3 | 115/34.5 | 19 | 3.291 | 4.074 | 17.32% | 21.44% | HOP-T1
SBY-T1 | 115/34.5 | 19 | 3.687 | 3.941 | 19.41% | 20.74% | SBY-T1 | 115/34.5 | 19 | 3.13 | 3.172 | 16.47% | 16.69% | CAS-T1
Subestación | Relación de Voltaje (kV) | Capacidad (MW) | Demanda 2020 (MW) | Demanda 2021 (MW) | Porcentaje Utilizacion 2020 | Porcentaje Utilizacion 2021 |  |  | F.U % | Color
0-60
61-90
HPN-T1 | 34.5/13.8 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 93.26% | 93.26% |  |  | 90-100
CDA-T1 | 34.5/13.8 | 8.9 | 6.9 | 7.8 | 77.53% | 87.64%
SBP-T1 | 34.5/13.8 | 8.9 | 3.6 | 3.6 | 40.45% | 40.45%
SAU-T1 | 34.5/13.8 | 5.9 | 1.9 | 1.9 | 32.2% | 32.2%

## Comportamiento Grafico SE`S
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
Zona Campeche
REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES DE SUBESTACIONES
| DÍas | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 30.4167
Consecutivo | Subestaciones | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO
1 | S.E CHICBUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4758.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4758.4574
2 | S.E CALKINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 12387.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12387.8
3 | S.E CHAMPOTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 21439.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21439.298
4 | S.E CAYAL | 0 | 4936.2296 | 5998.1897 | 5388.08 | 14524.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14524.0598
5 | S.E ESCARCEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 23484.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23484.4502
6 | S.E HECELCHAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 7797.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7797.5383
7 | S.E KALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 30318.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30318.0153
8 | S.E LERMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4106.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4106.7133
9 | S.E SAMULA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 26103.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26103.2998
10 | S.E SAMULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 36123.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36123.3186
11 | S.E XPUJIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5483.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5483.3316
12 | S.E AHKIMPECH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16357.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16357.8335
13 | S.E SIHOCHAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3064
14 | S.E SABANCUY | 0 | 0 | 0 | 0 | 3879.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3879.9217
15 | S.E HOPELCHEN DOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8567.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8567.93
16 | S.E CANDELARIA DOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10523.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10523.1665
| Suma Subestaciones | 0 | 4936.2296 | 5998.1897 | 5388.08 | 228919.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 228919.1341

## Comportamiento Mensual Bancos
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
Zona Campeche
REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES DE SUBESTACIONES
DÍas | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 30.4167
| 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO |  |  | MAXIMO
SAM-T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18347.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18347.7334 |  | SAD-T1 | 24515
SAM-T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15899.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15899.8833 |  | SAM-T3 | 21090
SAM-T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5016.86 |  | KAL-T1 | 15880
KAL-T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17347.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17347.1169 |  | AKI-T1 | 15730
KAL-T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14566.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14566.5835 |  | SAM-T2 | 14800
LRA-T5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4106.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4106.7133 |  | CYL-T1 | 14560
SAD-T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26103.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26103.2998 |  | ESA-T2 | 13856
AKI-T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16357.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16357.8335 |  | KAL-T2 | 13395
CMO-T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9781.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9781.9233 |  | CKD-T1 | 10650
CMO-T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11873.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11873.9333 |  | ESA-T3 | 10260
SHC-T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3064 |  | CMO-T2 | 10216
SBP-T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CMO-T1 | 8300
ESA-T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11283.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | CYL-T2 | 6897
ESA-T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12438.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12438.0667 |  | CDA-T1 | 6589
SBY-T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3879.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3879.9217 |  | HPN-T1 | 6375
CBU-T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4758.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4758.4574 |  | HCE-T1 | 5868
XPU-T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5483.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5483.3316 |  | SBP-T1 | 5480
SAU-T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | XPU-T1 | 5075
CDA-T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CBU-T1 | 4985
CKD-T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12387.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12387.8 |  | SHC-T1 | 3982
CYL-T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7920.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7920.9983 |  | LRA-T5 | 3680
CYL-T2 | 0 | 5279.39 | 6120.6017 | 5732 | 7052.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7052.2593 |  | SAM-T1 | 3570
HCE-T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7797.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7797.5383 |  | SBY-T1 | 3555
HPN-T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SAU-T1 | 1872
HOP-T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8567.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8567.93
CAS-T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10523.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10523.1665
Suma de Demanda | 0 | 5279.39 | 6120.6017 | 5732 | 254737.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dmax. Medida | 223275.3502
0

## CIRCUITOS
2021-12-01 | [9 empty] | 2022-01-01 | [9 empty] | 2022-02-01 | [9 empty] | 2022-03-01 | [9 empty] | 2022-04-01 | [9 empty] | 2022-05-01 | [9 empty] | 2022-06-01 | [9 empty] | 2022-07-01 | [9 empty] | 2022-08-01 | [9 empty] | 2022-09-01 | [9 empty] | 2022-10-01 | [9 empty] | 2022-11-01 | [9 empty] | 2022-12-01
Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max
AKI04015 | [9 empty] | AKI04015 | [9 empty] | AKI04015 | [9 empty] | AKI04015 | [9 empty] | AKI04015 | [9 empty] | AKI04015 | NV | 2022 | 5 | 4321.7418 | 1901.755 | 3116.4641 | 2318649.2541 | 264553.7575 | 0.99636 | AKI04015 | [9 empty] | AKI04015 | [9 empty] | AKI04015 | [9 empty] | AKI04015 | [9 empty] | AKI04015 | [9 empty] | AKI04015 | [9 empty] | AKI04015
AKI04025 | [9 empty] | AKI04025 | [9 empty] | AKI04025 | [9 empty] | AKI04025 | [9 empty] | AKI04025 | [9 empty] | AKI04025 | NV | 2022 | 5 | 3601.329 | 1138.3567 | 2217.4536 | 1649785.461 | 264803.1499 | 0.98194 | AKI04025 | [9 empty] | AKI04025 | [9 empty] | AKI04025 | [9 empty] | AKI04025 | [9 empty] | AKI04025 | [9 empty] | AKI04025 | [9 empty] | AKI04025
AKI04035 | [9 empty] | AKI04035 | [9 empty] | AKI04035 | [9 empty] | AKI04035 | [9 empty] | AKI04035 | [9 empty] | AKI04035 | NV | 2022 | 5 | 3775.0055 | 964.649 | 1881.7199 | 1399999.6382 | 218381.0074 | 0.98382 | AKI04035 | [9 empty] | AKI04035 | [9 empty] | AKI04035 | [9 empty] | AKI04035 | [9 empty] | AKI04035 | [9 empty] | AKI04035 | [9 empty] | AKI04035
AKI04045 | [9 empty] | AKI04045 | [9 empty] | AKI04045 | [9 empty] | AKI04045 | [9 empty] | AKI04045 | [9 empty] | AKI04045 | NV | 2022 | 5 | 4724.5716 | 1778.5236 | 2941.1225 | 2188195.139 | 431748.039 | 0.9863 | AKI04045 | [9 empty] | AKI04045 | [9 empty] | AKI04045 | [9 empty] | AKI04045 | [9 empty] | AKI04045 | [9 empty] | AKI04045 | [9 empty] | AKI04045
AKI04055 | [9 empty] | AKI04055 | [9 empty] | AKI04055 | [9 empty] | AKI04055 | [9 empty] | AKI04055 | [9 empty] | AKI04055 | NV | 2022 | 5 | 1723.015 | 130.6172 | 886.8706 | 659831.7395 | 235232.8536 | 0.93854 | AKI04055 | [9 empty] | AKI04055 | [9 empty] | AKI04055 | [9 empty] | AKI04055 | [9 empty] | AKI04055 | [9 empty] | AKI04055 | [9 empty] | AKI04055
CKD04010 | [9 empty] | CKD04010 | [9 empty] | CKD04010 | [9 empty] | CKD04010 | [9 empty] | CKD04010 | [9 empty] | CKD04010 | NV | 2022 | 5 | 3417.2633 | 1202.9683 | 2212.1132 | 1645812.2174 | 231692.0818 | 0.99623 | CKD04010 | [9 empty] | CKD04010 | [9 empty] | CKD04010 | [9 empty] | CKD04010 | [9 empty] | CKD04010 | [9 empty] | CKD04010 | [9 empty] | CKD04010
CKD04020 | [9 empty] | CKD04020 | [9 empty] | CKD04020 | [9 empty] | CKD04020 | [9 empty] | CKD04020 | [9 empty] | CKD04020 | NV | 2022 | 5 | 3780.595 | 1586.7625 | 2629.2779 | 1956182.7637 | 343011.8328 | 0.98557 | CKD04020 | [9 empty] | CKD04020 | [9 empty] | CKD04020 | [9 empty] | CKD04020 | [9 empty] | CKD04020 | [9 empty] | CKD04020 | [9 empty] | CKD04020
CKD04030 | [9 empty] | CKD04030 | [9 empty] | CKD04030 | [9 empty] | CKD04030 | [9 empty] | CKD04030 | [9 empty] | CKD04030 | NV | 2022 | 5 | 3623.5983 | 1435.01 | 2293.5091 | 1706370.7335 | 337371.3336 | 0.98596 | CKD04030 | [9 empty] | CKD04030 | [9 empty] | CKD04030 | [9 empty] | CKD04030 | [9 empty] | CKD04030 | [9 empty] | CKD04030 | [9 empty] | CKD04030
CKD04040 | [9 empty] | CKD04040 | [9 empty] | CKD04040 | [9 empty] | CKD04040 | [9 empty] | CKD04040 | [9 empty] | CKD04040 | NV | 2022 | 5 | 2015.1033 | 923.9248 | 1399.2405 | 1041034.9402 | 144360.8534 | 0.99124 | CKD04040 | [9 empty] | CKD04040 | [9 empty] | CKD04040 | [9 empty] | CKD04040 | [9 empty] | CKD04040 | [9 empty] | CKD04040 | [9 empty] | CKD04040
CMO04010 | [9 empty] | CMO04010 | [9 empty] | CMO04010 | [9 empty] | CMO04010 | [9 empty] | CMO04010 | [9 empty] | CMO04010 | NV | 2022 | 5 | 4875.1167 | 1536.5572 | 3257.601 | 2423655.1513 | 660376.3662 | 0.97432 | CMO04010 | [9 empty] | CMO04010 | [9 empty] | CMO04010 | [9 empty] | CMO04010 | [9 empty] | CMO04010 | [9 empty] | CMO04010 | [9 empty] | CMO04010
CMO04020 | [9 empty] | CMO04020 | [9 empty] | CMO04020 | [9 empty] | CMO04020 | [9 empty] | CMO04020 | [9 empty] | CMO04020 | NV | 2022 | 5 | 5009.7784 | 1996.2517 | 3227.9382 | 2401586.0165 | 441945.7355 | 0.98487 | CMO04020 | [9 empty] | CMO04020 | [9 empty] | CMO04020 | [9 empty] | CMO04020 | [9 empty] | CMO04020 | [9 empty] | CMO04020 | [9 empty] | CMO04020
CMO04030 | [9 empty] | CMO04030 | [9 empty] | CMO04030 | [9 empty] | CMO04030 | [9 empty] | CMO04030 | [9 empty] | CMO04030 | NV | 2022 | 5 | 2118.83 | 1095.6524 | 1619.4207 | 1204849.027 | -49893.9036 | 0.9991 | CMO04030 | [9 empty] | CMO04030 | [9 empty] | CMO04030 | [9 empty] | CMO04030 | [9 empty] | CMO04030 | [9 empty] | CMO04030 | [9 empty] | CMO04030
CMO05220 | [9 empty] | CMO05220 | [9 empty] | CMO05220 | [9 empty] | CMO05220 | [9 empty] | CMO05220 | [9 empty] | CMO05220 | NV | 2022 | 5 | 7022.3301 | 3670.275 | 5068.8128 | 3771196.7195 | 161973.1185 | 0.98718 | CMO05220 | [9 empty] | CMO05220 | [9 empty] | CMO05220 | [9 empty] | CMO05220 | [9 empty] | CMO05220 | [9 empty] | CMO05220 | [9 empty] | CMO05220
CMO05240 | [9 empty] | CMO05240 | [9 empty] | CMO05240 | [9 empty] | CMO05240 | [9 empty] | CMO05240 | [9 empty] | CMO05240 | NV | 2022 | 5 | 2702.35 | 804.23 | 1728.9564 | 1286343.531 | 6857.9163 | 0.99943 | CMO05240 | [9 empty] | CMO05240 | [9 empty] | CMO05240 | [9 empty] | CMO05240 | [9 empty] | CMO05240 | [9 empty] | CMO05240 | [9 empty] | CMO05240
CYL05010 | [9 empty] | CYL05010 | [9 empty] | CYL05010 | [9 empty] | CYL05010 | [9 empty] | CYL05010 | [9 empty] | CYL05010 | NV | 2022 | 5 | 6038.775 | 563.5993 | 2804.7238 | 2086714.4729 | -275067.9392 | 0.99849 | CYL05010 | [9 empty] | CYL05010 | [9 empty] | CYL05010 | [9 empty] | CYL05010 | [9 empty] | CYL05010 | [9 empty] | CYL05010 | [9 empty] | CYL05010
CYL05020 | [9 empty] | CYL05020 | [9 empty] | CYL05020 | [9 empty] | CYL05020 | [9 empty] | CYL05020 | [9 empty] | CYL05020 | NV | 2022 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | CYL05020 | [9 empty] | CYL05020 | [9 empty] | CYL05020 | [9 empty] | CYL05020 | [9 empty] | CYL05020 | [9 empty] | CYL05020 | [9 empty] | CYL05020
CYL05030 | [9 empty] | CYL05030 | [9 empty] | CYL05030 | [9 empty] | CYL05030 | [9 empty] | CYL05030 | [9 empty] | CYL05030 | NV | 2022 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | CYL05030 | [9 empty] | CYL05030 | [9 empty] | CYL05030 | [9 empty] | CYL05030 | [9 empty] | CYL05030 | [9 empty] | CYL05030 | [9 empty] | CYL05030
CYL05040 | [9 empty] | CYL05040 | [9 empty] | CYL05040 | [9 empty] | CYL05040 | [9 empty] | CYL05040 | [9 empty] | CYL05040 | NV | 2022 | 5 | 3846.7629 | 1405.5883 | 2425.3694 | 1804474.8327 | -378377.0262 | 0.9858 | CYL05040 | [9 empty] | CYL05040 | [9 empty] | CYL05040 | [9 empty] | CYL05040 | [9 empty] | CYL05040 | [9 empty] | CYL05040 | [9 empty] | CYL05040
CYL05050 | [9 empty] | CYL05050 | [9 empty] | CYL05050 | [9 empty] | CYL05050 | [9 empty] | CYL05050 | [9 empty] | CYL05050 | NV | 2022 | 5 | 2666.4616 | 337.077 | 1635.3692 | 1216714.6564 | 161073.5908 | 0.95249 | CYL05050 | [9 empty] | CYL05050 | [9 empty] | CYL05050 | [9 empty] | CYL05050 | [9 empty] | CYL05050 | [9 empty] | CYL05050 | [9 empty] | CYL05050
ESA04010 | [9 empty] | ESA04010 | [9 empty] | ESA04010 | [9 empty] | ESA04010 | [9 empty] | ESA04010 | [9 empty] | ESA04010 | NV | 2022 | 5 | 4025.0017 | 1841.99 | 2854.454 | 2123713.7485 | 322131.9258 | 0.9896 | ESA04010 | [9 empty] | ESA04010 | [9 empty] | ESA04010 | [9 empty] | ESA04010 | [9 empty] | ESA04010 | [9 empty] | ESA04010 | [9 empty] | ESA04010
ESA04020 | [9 empty] | ESA04020 | [9 empty] | ESA04020 | [9 empty] | ESA04020 | [9 empty] | ESA04020 | [9 empty] | ESA04020 | NV | 2022 | 5 | 3437.8967 | 1492.71 | 2411.1885 | 1793924.2496 | 53080.7848 | 0.99976 | ESA04020 | [9 empty] | ESA04020 | [9 empty] | ESA04020 | [9 empty] | ESA04020 | [9 empty] | ESA04020 | [9 empty] | ESA04020 | [9 empty] | ESA04020
ESA04030 | [9 empty] | ESA04030 | [9 empty] | ESA04030 | [9 empty] | ESA04030 | [9 empty] | ESA04030 | [9 empty] | ESA04030 | NV | 2022 | 5 | 4791.2384 | 1822.1643 | 3070.6268 | 2284546.3336 | 385939.6797 | 0.99044 | ESA04030 | [9 empty] | ESA04030 | [9 empty] | ESA04030 | [9 empty] | ESA04030 | [9 empty] | ESA04030 | [9 empty] | ESA04030 | [9 empty] | ESA04030
ESA05220 | [9 empty] | ESA05220 | [9 empty] | ESA05220 | [9 empty] | ESA05220 | [9 empty] | ESA05220 | [9 empty] | ESA05220 | NV | 2022 | 5 | 7439.4366 | 1475.74 | 4583.4562 | 3410091.4058 | 239414.1959 | 0.97737 | ESA05220 | [9 empty] | ESA05220 | [9 empty] | ESA05220 | [9 empty] | ESA05220 | [9 empty] | ESA05220 | [9 empty] | ESA05220 | [9 empty] | ESA05220
ESA05230 | [9 empty] | ESA05230 | [9 empty] | ESA05230 | [9 empty] | ESA05230 | [9 empty] | ESA05230 | [9 empty] | ESA05230 | NV | 2022 | 5 | 1310.7124 | 380.067 | 728.6209 | 542093.9206 | -239770.2622 | 0.99718 | ESA05230 | [9 empty] | ESA05230 | [9 empty] | ESA05230 | [9 empty] | ESA05230 | [9 empty] | ESA05230 | [9 empty] | ESA05230 | [9 empty] | ESA05230
HCE04010 | [9 empty] | HCE04010 | [9 empty] | HCE04010 | [9 empty] | HCE04010 | [9 empty] | HCE04010 | [9 empty] | HCE04010 | NV | 2022 | 5 | 429.6905 | 153.3333 | 271.3857 | 201910.9794 | 43664.771 | 0.97852 | HCE04010 | [9 empty] | HCE04010 | [9 empty] | HCE04010 | [9 empty] | HCE04010 | [9 empty] | HCE04010 | [9 empty] | HCE04010 | [9 empty] | HCE04010
HCE04020 | [9 empty] | HCE04020 | [9 empty] | HCE04020 | [9 empty] | HCE04020 | [9 empty] | HCE04020 | [9 empty] | HCE04020 | NV | 2022 | 5 | 1346.6667 | 140 | 778.1142 | 578916.9694 | 140042.6152 | 0.93287 | HCE04020 | [9 empty] | HCE04020 | [9 empty] | HCE04020 | [9 empty] | HCE04020 | [9 empty] | HCE04020 | [9 empty] | HCE04020 | [9 empty] | HCE04020
HCE04030 | [9 empty] | HCE04030 | [9 empty] | HCE04030 | [9 empty] | HCE04030 | [9 empty] | HCE04030 | [9 empty] | HCE04030 | NV | 2022 | 5 | 2490 | 1196.7937 | 1791.0914 | 1332571.9969 | 209806.7391 | 0.99388 | HCE04030 | [9 empty] | HCE04030 | [9 empty] | HCE04030 | [9 empty] | HCE04030 | [9 empty] | HCE04030 | [9 empty] | HCE04030 | [9 empty] | HCE04030
HCE04040 | [9 empty] | HCE04040 | [9 empty] | HCE04040 | [9 empty] | HCE04040 | [9 empty] | HCE04040 | [9 empty] | HCE04040 | NV | 2022 | 5 | 1960 | -1 | -1 | 1837383 | -1 | 1 | HCE04040 | [9 empty] | HCE04040 | [9 empty] | HCE04040 | [9 empty] | HCE04040 | [9 empty] | HCE04040 | [9 empty] | HCE04040 | [9 empty] | HCE04040
KAL04010 | [9 empty] | KAL04010 | [9 empty] | KAL04010 | [9 empty] | KAL04010 | [9 empty] | KAL04010 | [9 empty] | KAL04010 | NV | 2022 | 5 | 6044.0233 | 2072.1 | 3512.7885 | 2613514.6581 | 438930.73 | 0.99059 | KAL04010 | [9 empty] | KAL04010 | [9 empty] | KAL04010 | [9 empty] | KAL04010 | [9 empty] | KAL04010 | [9 empty] | KAL04010 | [9 empty] | KAL04010
KAL04030 | [9 empty] | KAL04030 | [9 empty] | KAL04030 | [9 empty] | KAL04030 | [9 empty] | KAL04030 | [9 empty] | KAL04030 | NV | 2022 | 5 | 7497.1484 | 2209.2616 | 4108.8634 | 3056994.3741 | 413812.6944 | 0.99203 | KAL04030 | [9 empty] | KAL04030 | [9 empty] | KAL04030 | [9 empty] | KAL04030 | [9 empty] | KAL04030 | [9 empty] | KAL04030 | [9 empty] | KAL04030
KAL04040 | [9 empty] | KAL04040 | [9 empty] | KAL04040 | [9 empty] | KAL04040 | [9 empty] | KAL04040 | [9 empty] | KAL04040 | NV | 2022 | 5 | 4172.915 | 1007.5345 | 2279.3594 | 1695843.3894 | 260509.2355 | 0.98962 | KAL04040 | [9 empty] | KAL04040 | [9 empty] | KAL04040 | [9 empty] | KAL04040 | [9 empty] | KAL04040 | [9 empty] | KAL04040 | [9 empty] | KAL04040
KAL04050 | [9 empty] | KAL04050 | [9 empty] | KAL04050 | [9 empty] | KAL04050 | [9 empty] | KAL04050 | [9 empty] | KAL04050 | NV | 2022 | 5 | 4355.33 | 1150.9017 | 2269.3214 | 1688375.1357 | 133024.7904 | 0.99386 | KAL04050 | [9 empty] | KAL04050 | [9 empty] | KAL04050 | [9 empty] | KAL04050 | [9 empty] | KAL04050 | [9 empty] | KAL04050 | [9 empty] | KAL04050
KAL04060 | [9 empty] | KAL04060 | [9 empty] | KAL04060 | [9 empty] | KAL04060 | [9 empty] | KAL04060 | [9 empty] | KAL04060 | NV | 2022 | 5 | 5072.4083 | 1985.3781 | 3035.0788 | 2258098.6128 | 351087.8005 | 0.99171 | KAL04060 | [9 empty] | KAL04060 | [9 empty] | KAL04060 | [9 empty] | KAL04060 | [9 empty] | KAL04060 | [9 empty] | KAL04060 | [9 empty] | KAL04060
KAL04070 | [9 empty] | KAL04070 | [9 empty] | KAL04070 | [9 empty] | KAL04070 | [9 empty] | KAL04070 | [9 empty] | KAL04070 | NV | 2022 | 5 | 5288.0468 | 1941.605 | 3129.6886 | 2328488.3161 | 509801.8975 | 0.98504 | KAL04070 | [9 empty] | KAL04070 | [9 empty] | KAL04070 | [9 empty] | KAL04070 | [9 empty] | KAL04070 | [9 empty] | KAL04070 | [9 empty] | KAL04070
LRA43080 | [9 empty] | LRA43080 | [9 empty] | LRA43080 | [9 empty] | LRA43080 | [9 empty] | LRA43080 | [9 empty] | LRA43080 | NV | 2022 | 5 | 4063.9717 | 2069.625 | 3040.201 | 2261909.5145 | 141707.1456 | 0.99655 | LRA43080 | [9 empty] | LRA43080 | [9 empty] | LRA43080 | [9 empty] | LRA43080 | [9 empty] | LRA43080 | [9 empty] | LRA43080 | [9 empty] | LRA43080
SAD04010 | [9 empty] | SAD04010 | [9 empty] | SAD04010 | [9 empty] | SAD04010 | [9 empty] | SAD04010 | [9 empty] | SAD04010 | NV | 2022 | 5 | 2780.05 | 923.4351 | 1640.8448 | 1220788.5499 | 115218.952 | 0.99173 | SAD04010 | [9 empty] | SAD04010 | [9 empty] | SAD04010 | [9 empty] | SAD04010 | [9 empty] | SAD04010 | [9 empty] | SAD04010 | [9 empty] | SAD04010
SAD04020 | [9 empty] | SAD04020 | [9 empty] | SAD04020 | [9 empty] | SAD04020 | [9 empty] | SAD04020 | [9 empty] | SAD04020 | NV | 2022 | 5 | 5820.4299 | 2302.7333 | 3626.4128 | 2698051.1588 | 294344.0366 | 0.99816 | SAD04020 | [9 empty] | SAD04020 | [9 empty] | SAD04020 | [9 empty] | SAD04020 | [9 empty] | SAD04020 | [9 empty] | SAD04020 | [9 empty] | SAD04020
SAD04030 | [9 empty] | SAD04030 | [9 empty] | SAD04030 | [9 empty] | SAD04030 | [9 empty] | SAD04030 | [9 empty] | SAD04030 | NV | 2022 | 5 | 6560.7799 | 2543.6483 | 4154.8791 | 3091230.0569 | 668989.9207 | 0.98386 | SAD04030 | [9 empty] | SAD04030 | [9 empty] | SAD04030 | [9 empty] | SAD04030 | [9 empty] | SAD04030 | [9 empty] | SAD04030 | [9 empty] | SAD04030
SAD04040 | [9 empty] | SAD04040 | [9 empty] | SAD04040 | [9 empty] | SAD04040 | [9 empty] | SAD04040 | [9 empty] | SAD04040 | NV | 2022 | 5 | 5133.3416 | 1739.5189 | 3050.4979 | 2269570.4519 | 370649.8346 | 0.99004 | SAD04040 | [9 empty] | SAD04040 | [9 empty] | SAD04040 | [9 empty] | SAD04040 | [9 empty] | SAD04040 | [9 empty] | SAD04040 | [9 empty] | SAD04040
SAD04050 | [9 empty] | SAD04050 | [9 empty] | SAD04050 | [9 empty] | SAD04050 | [9 empty] | SAD04050 | [9 empty] | SAD04050 | NV | 2022 | 5 | 2853.6151 | 1486.2889 | 2081.7023 | 1548786.5139 | 83808.9174 | 0.99594 | SAD04050 | [9 empty] | SAD04050 | [9 empty] | SAD04050 | [9 empty] | SAD04050 | [9 empty] | SAD04050 | [9 empty] | SAD04050 | [9 empty] | SAD04050
SAD04060 | [9 empty] | SAD04060 | [9 empty] | SAD04060 | [9 empty] | SAD04060 | [9 empty] | SAD04060 | [9 empty] | SAD04060 | NV | 2022 | 5 | 3946.42 | 1876.1071 | 3061.9304 | 2278076.2347 | 242110.7068 | 0.9768 | SAD04060 | [9 empty] | SAD04060 | [9 empty] | SAD04060 | [9 empty] | SAD04060 | [9 empty] | SAD04060 | [9 empty] | SAD04060 | [9 empty] | SAD04060
SAM04015 | [9 empty] | SAM04015 | [9 empty] | SAM04015 | [9 empty] | SAM04015 | [9 empty] | SAM04015 | [9 empty] | SAM04015 | NV | 2022 | 5 | 3596.1183 | 1117.5483 | 2050.0423 | 1525231.49 | 359270.786 | 0.98177 | SAM04015 | [9 empty] | SAM04015 | [9 empty] | SAM04015 | [9 empty] | SAM04015 | [9 empty] | SAM04015 | [9 empty] | SAM04015 | [9 empty] | SAM04015
SAM04025 | [9 empty] | SAM04025 | [9 empty] | SAM04025 | [9 empty] | SAM04025 | [9 empty] | SAM04025 | [9 empty] | SAM04025 | NV | 2022 | 5 | 4706.8116 | 1212.6491 | 2729.2162 | 2030536.8408 | 181594.9607 | 0.9957 | SAM04025 | [9 empty] | SAM04025 | [9 empty] | SAM04025 | [9 empty] | SAM04025 | [9 empty] | SAM04025 | [9 empty] | SAM04025 | [9 empty] | SAM04025
SAM04035 | [9 empty] | SAM04035 | [9 empty] | SAM04035 | [9 empty] | SAM04035 | [9 empty] | SAM04035 | [9 empty] | SAM04035 | NV | 2022 | 5 | 3525.1967 | 1282.52 | 2097.5675 | 1560590.2002 | 99175.8715 | 0.99612 | SAM04035 | [9 empty] | SAM04035 | [9 empty] | SAM04035 | [9 empty] | SAM04035 | [9 empty] | SAM04035 | [9 empty] | SAM04035 | [9 empty] | SAM04035
SAM04045 | [9 empty] | SAM04045 | [9 empty] | SAM04045 | [9 empty] | SAM04045 | [9 empty] | SAM04045 | [9 empty] | SAM04045 | NV | 2022 | 5 | 3676.6433 | 1324.3783 | 2470.2368 | 1837856.1815 | 194484.7196 | 0.98938 | SAM04045 | [9 empty] | SAM04045 | [9 empty] | SAM04045 | [9 empty] | SAM04045 | [9 empty] | SAM04045 | [9 empty] | SAM04045 | [9 empty] | SAM04045
SAM04055 | [9 empty] | SAM04055 | [9 empty] | SAM04055 | [9 empty] | SAM04055 | [9 empty] | SAM04055 | [9 empty] | SAM04055 | NV | 2022 | 5 | 3728.76 | 1614.5817 | 2644.0854 | 1967199.5028 | 88132.6753 | 0.9984 | SAM04055 | [9 empty] | SAM04055 | [9 empty] | SAM04055 | [9 empty] | SAM04055 | [9 empty] | SAM04055 | [9 empty] | SAM04055 | [9 empty] | SAM04055
SAM04065 | [9 empty] | SAM04065 | [9 empty] | SAM04065 | [9 empty] | SAM04065 | [9 empty] | SAM04065 | [9 empty] | SAM04065 | NV | 2022 | 5 | 4086.1934 | 1733.0033 | 2971.1401 | 2210528.2509 | 307716.1564 | 0.99227 | SAM04065 | [9 empty] | SAM04065 | [9 empty] | SAM04065 | [9 empty] | SAM04065 | [9 empty] | SAM04065 | [9 empty] | SAM04065 | [9 empty] | SAM04065
SAM04075 | [9 empty] | SAM04075 | [9 empty] | SAM04075 | [9 empty] | SAM04075 | [9 empty] | SAM04075 | [9 empty] | SAM04075 | NV | 2022 | 5 | 5578.8034 | 2680.828 | 4213.3978 | 3134767.934 | 581301.9836 | 0.99114 | SAM04075 | [9 empty] | SAM04075 | [9 empty] | SAM04075 | [9 empty] | SAM04075 | [9 empty] | SAM04075 | [9 empty] | SAM04075 | [9 empty] | SAM04075
SAM04085 | [9 empty] | SAM04085 | [9 empty] | SAM04085 | [9 empty] | SAM04085 | [9 empty] | SAM04085 | [9 empty] | SAM04085 | NV | 2022 | 5 | 2670.6183 | 1143.75 | 1838.4498 | 1367806.6763 | 403226.7629 | 0.95347 | SAM04085 | [9 empty] | SAM04085 | [9 empty] | SAM04085 | [9 empty] | SAM04085 | [9 empty] | SAM04085 | [9 empty] | SAM04085 | [9 empty] | SAM04085
SAM04095 | [9 empty] | SAM04095 | [9 empty] | SAM04095 | [9 empty] | SAM04095 | [9 empty] | SAM04095 | [9 empty] | SAM04095 | NV | 2022 | 5 | 2154.6233 | 719.538 | 1330.7227 | 990057.6778 | 239087.5731 | 0.97922 | SAM04095 | [9 empty] | SAM04095 | [9 empty] | SAM04095 | [9 empty] | SAM04095 | [9 empty] | SAM04095 | [9 empty] | SAM04095 | [9 empty] | SAM04095
SAM05015 | [9 empty] | SAM05015 | [9 empty] | SAM05015 | [9 empty] | SAM05015 | [9 empty] | SAM05015 | [9 empty] | SAM05015 | NV | 2022 | 5 | 3260.2167 | 1246.04 | 2424.6828 | 1803963.9717 | 170595.4072 | 0.9954 | SAM05015 | [9 empty] | SAM05015 | [9 empty] | SAM05015 | [9 empty] | SAM05015 | [9 empty] | SAM05015 | [9 empty] | SAM05015 | [9 empty] | SAM05015
SAM05045 | [9 empty] | SAM05045 | [9 empty] | SAM05045 | [9 empty] | SAM05045 | [9 empty] | SAM05045 | [9 empty] | SAM05045 | NV | 2022 | 5 | 1450.4934 | 139.7465 | 662.2937 | 492746.4791 | 204611.3194 | 0.899 | SAM05045 | [9 empty] | SAM05045 | [9 empty] | SAM05045 | [9 empty] | SAM05045 | [9 empty] | SAM05045 | [9 empty] | SAM05045 | [9 empty] | SAM05045
SBY05010 | [9 empty] | SBY05010 | [9 empty] | SBY05010 | [9 empty] | SBY05010 | [9 empty] | SBY05010 | [9 empty] | SBY05010 | NV | 2022 | 5 | 1949.635 | 794.1708 | 1378.8435 | 1025859.5819 | 201299.8368 | 0.97145 | SBY05010 | [9 empty] | SBY05010 | [9 empty] | SBY05010 | [9 empty] | SBY05010 | [9 empty] | SBY05010 | [9 empty] | SBY05010 | [9 empty] | SBY05010
SBY05020 | [9 empty] | SBY05020 | [9 empty] | SBY05020 | [9 empty] | SBY05020 | [9 empty] | SBY05020 | [9 empty] | SBY05020 | NV | 2022 | 5 | 1923.1017 | 863.9653 | 1342.6879 | 998959.7674 | 177039.4729 | 0.98461 | SBY05020 | [9 empty] | SBY05020 | [9 empty] | SBY05020 | [9 empty] | SBY05020 | [9 empty] | SBY05020 | [9 empty] | SBY05020 | [9 empty] | SBY05020
CAS53015 | [9 empty] | CAS53015 | [9 empty] | CAS53015 | [9 empty] | CAS53015 | [9 empty] | CAS53015 | [9 empty] | CAS53015 | NV | 2022 | 5 | 8633.9152 | 3214.6983 | 5769.0713 | 4292189.0717 | 460571.2487 | 0.9832 | CAS53015 | [9 empty] | CAS53015 | [9 empty] | CAS53015 | [9 empty] | CAS53015 | [9 empty] | CAS53015 | [9 empty] | CAS53015 | [9 empty] | CAS53015
CAS53025 | [9 empty] | CAS53025 | [9 empty] | CAS53025 | [9 empty] | CAS53025 | [9 empty] | CAS53025 | [9 empty] | CAS53025 | NV | 2022 | 5 | 1891.245 | 932.6624 | 1371.314 | 1020257.5953 | 256228.5333 | 0.96548 | CAS53025 | [9 empty] | CAS53025 | [9 empty] | CAS53025 | [9 empty] | CAS53025 | [9 empty] | CAS53025 | [9 empty] | CAS53025 | [9 empty] | CAS53025
SAM04105 | [9 empty] | SAM04105 | [9 empty] | SAM04105 | [9 empty] | SAM04105 | [9 empty] | SAM04105 | [9 empty] | SAM04105 | NV | 2022 | 5 | 2409.8816 | 743.3947 | 1417.0951 | 1054318.7226 | -23019.2971 | 0.99984 | SAM04105 | [9 empty] | SAM04105 | [9 empty] | SAM04105 | [9 empty] | SAM04105 | [9 empty] | SAM04105 | [9 empty] | SAM04105 | [9 empty] | SAM04105
SBP4210 | [9 empty] | SBP4210 | [9 empty] | SBP4210 | [9 empty] | SBP4210 | [9 empty] | SBP4210 | [9 empty] | SBP4210 | NV | 2022 | 5 | 2984 | -1 | -1 | 1221384 | -1 | 0.9938 | SBP4210 | [9 empty] | SBP4210 | [9 empty] | SBP4210 | [9 empty] | SBP4210 | [9 empty] | SBP4210 | [9 empty] | SBP4210 | [9 empty] | SBP4210
SBP4220 | [9 empty] | SBP4220 | [9 empty] | SBP4220 | [9 empty] | SBP4220 | [9 empty] | SBP4220 | [9 empty] | SBP4220 | NV | 2022 | 5 | 917 | -1 | -1 | 384878 | -1 | 0.9854 | SBP4220 | [9 empty] | SBP4220 | [9 empty] | SBP4220 | [9 empty] | SBP4220 | [9 empty] | SBP4220 | [9 empty] | SBP4220 | [9 empty] | SBP4220
CBU5010 | [9 empty] | CBU5010 | [9 empty] | CBU5010 | [9 empty] | CBU5010 | [9 empty] | CBU5010 | [9 empty] | CBU5010 | NV | 2022 | 5 | 2144 | -1 | -1 | 1143255.45 | -1 | 0.9986 | CBU5010 | [9 empty] | CBU5010 | [9 empty] | CBU5010 | [9 empty] | CBU5010 | [9 empty] | CBU5010 | [9 empty] | CBU5010 | [9 empty] | CBU5010
CBU5020 | [9 empty] | CBU5020 | [9 empty] | CBU5020 | [9 empty] | CBU5020 | [9 empty] | CBU5020 | [9 empty] | CBU5020 | NV | 2022 | 5 | 2144 | -1 | -1 | 1136510 | -1 | 0.9665 | CBU5020 | [9 empty] | CBU5020 | [9 empty] | CBU5020 | [9 empty] | CBU5020 | [9 empty] | CBU5020 | [9 empty] | CBU5020 | [9 empty] | CBU5020
CDA4210 | [9 empty] | CDA4210 | [9 empty] | CDA4210 | [9 empty] | CDA4210 | [9 empty] | CDA4210 | [9 empty] | CDA4210 | NV | 2022 | 5 | 3172 | -1 | -1 | 1406202 | -1 | 0.9668 | CDA4210 | [9 empty] | CDA4210 | [9 empty] | CDA4210 | [9 empty] | CDA4210 | [9 empty] | CDA4210 | [9 empty] | CDA4210 | [9 empty] | CDA4210
CDA4220 | [9 empty] | CDA4220 | [9 empty] | CDA4220 | [9 empty] | CDA4220 | [9 empty] | CDA4220 | [9 empty] | CDA4220 | NV | 2022 | 5 | 2431 | -1 | -1 | 1168642 | -1 | 0.9887 | CDA4220 | [9 empty] | CDA4220 | [9 empty] | CDA4220 | [9 empty] | CDA4220 | [9 empty] | CDA4220 | [9 empty] | CDA4220 | [9 empty] | CDA4220
CDA4230 | [9 empty] | CDA4230 | [9 empty] | CDA4230 | [9 empty] | CDA4230 | [9 empty] | CDA4230 | [9 empty] | CDA4230 | NV | 2022 | 5 | 2554 | -1 | -1 | 1137546 | -1 | 0.9965 | CDA4230 | [9 empty] | CDA4230 | [9 empty] | CDA4230 | [9 empty] | CDA4230 | [9 empty] | CDA4230 | [9 empty] | CDA4230 | [9 empty] | CDA4230
HPN4210 | [9 empty] | HPN4210 | [9 empty] | HPN4210 | [9 empty] | HPN4210 | [9 empty] | HPN4210 | [9 empty] | HPN4210 | NV | 2022 | 5 | 1959 | -1 | -1 | 869039 | -1 | 0.99825 | HPN4210 | [9 empty] | HPN4210 | [9 empty] | HPN4210 | [9 empty] | HPN4210 | [9 empty] | HPN4210 | [9 empty] | HPN4210 | [9 empty] | HPN4210
HPN4220 | [9 empty] | HPN4220 | [9 empty] | HPN4220 | [9 empty] | HPN4220 | [9 empty] | HPN4220 | [9 empty] | HPN4220 | NV | 2022 | 5 | 1206 | -1 | -1 | 480241 | -1 | 0.9458 | HPN4220 | [9 empty] | HPN4220 | [9 empty] | HPN4220 | [9 empty] | HPN4220 | [9 empty] | HPN4220 | [9 empty] | HPN4220 | [9 empty] | HPN4220
HPN4230 | [9 empty] | HPN4230 | [9 empty] | HPN4230 | [9 empty] | HPN4230 | [9 empty] | HPN4230 | [9 empty] | HPN4230 | NV | 2022 | 5 | 1077 | -1 | -1 | 447499 | -1 | 0.9978 | HPN4230 | [9 empty] | HPN4230 | [9 empty] | HPN4230 | [9 empty] | HPN4230 | [9 empty] | HPN4230 | [9 empty] | HPN4230 | [9 empty] | HPN4230
HPN4240 | [9 empty] | HPN4240 | [9 empty] | HPN4240 | [9 empty] | HPN4240 | [9 empty] | HPN4240 | [9 empty] | HPN4240 | NV | 2022 | 5 | 3460 | -1 | -1 | 1713092 | -1 | 0.985 | HPN4240 | [9 empty] | HPN4240 | [9 empty] | HPN4240 | [9 empty] | HPN4240 | [9 empty] | HPN4240 | [9 empty] | HPN4240 | [9 empty] | HPN4240
SAU4210 | [9 empty] | SAU4210 | [9 empty] | SAU4210 | [9 empty] | SAU4210 | [9 empty] | SAU4210 | [9 empty] | SAU4210 | NV | 2022 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | SAU4210 | [9 empty] | SAU4210 | [9 empty] | SAU4210 | [9 empty] | SAU4210 | [9 empty] | SAU4210 | [9 empty] | SAU4210 | [9 empty] | SAU4210
SAU4220 | [9 empty] | SAU4220 | [9 empty] | SAU4220 | [9 empty] | SAU4220 | [9 empty] | SAU4220 | [9 empty] | SAU4220 | NV | 2022 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | SAU4220 | [9 empty] | SAU4220 | [9 empty] | SAU4220 | [9 empty] | SAU4220 | [9 empty] | SAU4220 | [9 empty] | SAU4220 | [9 empty] | SAU4220
SAU4230 | [9 empty] | SAU4230 | [9 empty] | SAU4230 | [9 empty] | SAU4230 | [9 empty] | SAU4230 | [9 empty] | SAU4230 | NV | 2022 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | SAU4230 | [9 empty] | SAU4230 | [9 empty] | SAU4230 | [9 empty] | SAU4230 | [9 empty] | SAU4230 | [9 empty] | SAU4230 | [9 empty] | SAU4230
SAU4010 | [9 empty] | SAU4010 | [9 empty] | SAU4010 | [9 empty] | SAU4010 | [9 empty] | SAU4010 | [9 empty] | SAU4010 | NV | 2022 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | SAU4010 | [9 empty] | SAU4010 | [9 empty] | SAU4010 | [9 empty] | SAU4010 | [9 empty] | SAU4010 | [9 empty] | SAU4010 | [9 empty] | SAU4010
SAU4020 | [9 empty] | SAU4020 | [9 empty] | SAU4020 | [9 empty] | SAU4020 | [9 empty] | SAU4020 | [9 empty] | SAU4020 | NV | 2022 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | SAU4020 | [9 empty] | SAU4020 | [9 empty] | SAU4020 | [9 empty] | SAU4020 | [9 empty] | SAU4020 | [9 empty] | SAU4020 | [9 empty] | SAU4020
SAU4030 | [9 empty] | SAU4030 | [9 empty] | SAU4030 | [9 empty] | SAU4030 | [9 empty] | SAU4030 | [9 empty] | SAU4030 | NV | 2022 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | SAU4030 | [9 empty] | SAU4030 | [9 empty] | SAU4030 | [9 empty] | SAU4030 | [9 empty] | SAU4030 | [9 empty] | SAU4030 | [9 empty] | SAU4030
HOP3015 | [9 empty] | HOP3015 | [9 empty] | HOP3015 | [9 empty] | HOP3015 | [9 empty] | HOP3015 | [9 empty] | HOP3015 | NV | 2022 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | HOP3015 | [9 empty] | HOP3015 | [9 empty] | HOP3015 | [9 empty] | HOP3015 | [9 empty] | HOP3015 | [9 empty] | HOP3015 | [9 empty] | HOP3015
HOP3025 | [9 empty] | HOP3025 | [9 empty] | HOP3025 | [9 empty] | HOP3025 | [9 empty] | HOP3025 | [9 empty] | HOP3025 | NV | 2022 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | HOP3025 | [9 empty] | HOP3025 | [9 empty] | HOP3025 | [9 empty] | HOP3025 | [9 empty] | HOP3025 | [9 empty] | HOP3025 | [9 empty] | HOP3025
SHC4210 | [9 empty] | SHC4210 | [9 empty] | SHC4210 | [9 empty] | SHC4210 | [9 empty] | SHC4210 | [9 empty] | SHC4210 | NV | 2022 | 5 | 2718 | -1 | -1 | 1183648 | -1 | 1 | SHC4210 | [9 empty] | SHC4210 | [9 empty] | SHC4210 | [9 empty] | SHC4210 | [9 empty] | SHC4210 | [9 empty] | SHC4210 | [9 empty] | SHC4210
SHC5010 | [9 empty] | SHC5010 | [9 empty] | SHC5010 | [9 empty] | SHC5010 | [9 empty] | SHC5010 | [9 empty] | SHC5010 | NV | 2022 | 5 | 587 | -1 | -1 | 196893 | -1 | 0.9994 | SHC5010 | [9 empty] | SHC5010 | [9 empty] | SHC5010 | [9 empty] | SHC5010 | [9 empty] | SHC5010 | [9 empty] | SHC5010 | [9 empty] | SHC5010
SHC5020 | [9 empty] | SHC5020 | [9 empty] | SHC5020 | [9 empty] | SHC5020 | [9 empty] | SHC5020 | [9 empty] | SHC5020 | NV | 2022 | 5 | 153 | -1 | -1 | 172088 | -1 | 0.9964 | SHC5020 | [9 empty] | SHC5020 | [9 empty] | SHC5020 | [9 empty] | SHC5020 | [9 empty] | SHC5020 | [9 empty] | SHC5020 | [9 empty] | SHC5020
HOP53015 | [9 empty] | HOP53015 | [9 empty] | HOP53015 | [9 empty] | HOP53015 | [9 empty] | HOP53015 | [9 empty] | HOP53015 | NV | 2022 | 5 | 7801.3667 | 3631.575 | 5719.3559 | 4255200.8152 | 418878.6038 | 0.99615 | HOP53015 | [9 empty] | HOP53015 | [9 empty] | HOP53015 | [9 empty] | HOP53015 | [9 empty] | HOP53015 | [9 empty] | HOP53015 | [9 empty] | HOP53015

## BANCOS
2021-12-01 | [9 empty] | 2022-01-01 | [9 empty] | 2022-02-01 | [9 empty] | 2022-03-01 | [9 empty] | 2022-04-01 | [9 empty] | 2022-05-01 | [9 empty] | 2022-06-01 | [9 empty] | 2022-07-01 | [9 empty] | 2022-08-01 | [9 empty] | 2022-09-01 | [9 empty] | 2022-10-01 | [9 empty] | 2022-11-01 | [9 empty] | 2022-12-01
Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max | Equipo | Validado | Año | Mes | Demanda Max (kW) | Demanda Min (kW) | Demanda Promedio (kW) | Energía (kWh) | Reactivos (kVARh) | Factor de Potencia Max
AKI42015 | [9 empty] | AKI42015 | [9 empty] | AKI42015 | [9 empty] | AKI42015 | [9 empty] | AKI42015 | [9 empty] | AKI42015 | NV | 2022 | 5 | 16357.8335 | 6485.0034 | 11186.1227 | 8322475.3054 | 1163797.3082 | 0.98475 | AKI42015 | [9 empty] | AKI42015 | [9 empty] | AKI42015 | [9 empty] | AKI42015 | [9 empty] | AKI42015 | [9 empty] | AKI42015 | [9 empty] | AKI42015
CKD42010 | [9 empty] | CKD42010 | [9 empty] | CKD42010 | [9 empty] | CKD42010 | [9 empty] | CKD42010 | [9 empty] | CKD42010 | NV | 2022 | 5 | 12387.8 | 5313.2084 | 8547.2071 | 6359122.0642 | 862055.1972 | 0.98839 | CKD42010 | [9 empty] | CKD42010 | [9 empty] | CKD42010 | [9 empty] | CKD42010 | [9 empty] | CKD42010 | [9 empty] | CKD42010 | [9 empty] | CKD42010
CMO42020 | [9 empty] | CMO42020 | [9 empty] | CMO42020 | [9 empty] | CMO42020 | [9 empty] | CMO42020 | [9 empty] | CMO42020 | NV | 2022 | 5 | 11873.9333 | 5373.0484 | 8151.213 | 6064502.4711 | 1089970.2378 | 0.98657 | CMO42020 | [9 empty] | CMO42020 | [9 empty] | CMO42020 | [9 empty] | CMO42020 | [9 empty] | CMO42020 | [9 empty] | CMO42020 | [9 empty] | CMO42020
CMO52010 | [9 empty] | CMO52010 | [9 empty] | CMO52010 | [9 empty] | CMO52010 | [9 empty] | CMO52010 | [9 empty] | CMO52010 | NV | 2022 | 5 | 9781.9233 | 4680.9616 | 6858.0458 | 5102386.0928 | -45500.1121 | 0.99443 | CMO52010 | [9 empty] | CMO52010 | [9 empty] | CMO52010 | [9 empty] | CMO52010 | [9 empty] | CMO52010 | [9 empty] | CMO52010 | [9 empty] | CMO52010
CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | NV | 2022 | 5 | 7920.9983 | 1300.4117 | 4289.8486 | 3191647.3269 | -380364.9457 | 0.99522 | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010
CYL52020 | [9 empty] | CYL52020 | [9 empty] | CYL52020 | [9 empty] | CYL52020 | [9 empty] | CYL52020 | [9 empty] | CYL52020 | NV | 2022 | 5 | 7052.2593 | 1868.475 | 4314.3932 | 3209908.5414 | -273969.9994 | 0.9958 | CYL52020 | [9 empty] | CYL52020 | [9 empty] | CYL52020 | [9 empty] | CYL52020 | [9 empty] | CYL52020 | [9 empty] | CYL52020 | [9 empty] | CYL52020
ESA42030 | [9 empty] | ESA42030 | [9 empty] | ESA42030 | [9 empty] | ESA42030 | [9 empty] | ESA42030 | [9 empty] | ESA42030 | NV | 2022 | 5 | 12438.0667 | 5340.9467 | 8505.439 | 6328046.6325 | 925128.8377 | 0.99088 | ESA42030 | [9 empty] | ESA42030 | [9 empty] | ESA42030 | [9 empty] | ESA42030 | [9 empty] | ESA42030 | [9 empty] | ESA42030 | [9 empty] | ESA42030
ESA52020 | [9 empty] | ESA52020 | [9 empty] | ESA52020 | [9 empty] | ESA52020 | [9 empty] | ESA52020 | [9 empty] | ESA52020 | NV | 2022 | 5 | 11283.6001 | 3027.985 | 7543.4396 | 5612319.0738 | -1026108.475 | 0.99994 | ESA52020 | [9 empty] | ESA52020 | [9 empty] | ESA52020 | [9 empty] | ESA52020 | [9 empty] | ESA52020 | [9 empty] | ESA52020 | [9 empty] | ESA52020
HCE42010 | [9 empty] | HCE42010 | [9 empty] | HCE42010 | [9 empty] | HCE42010 | [9 empty] | HCE42010 | [9 empty] | HCE42010 | NV | 2022 | 5 | 7797.5383 | 3381.405 | 5392.0478 | 4011683.5718 | 666722.5316 | 0.99252 | HCE42010 | [9 empty] | HCE42010 | [9 empty] | HCE42010 | [9 empty] | HCE42010 | [9 empty] | HCE42010 | [9 empty] | HCE42010 | [9 empty] | HCE42010
KAL42010 | [9 empty] | KAL42010 | [9 empty] | KAL42010 | [9 empty] | KAL42010 | [9 empty] | KAL42010 | [9 empty] | KAL42010 | NV | 2022 | 5 | 17347.1169 | 5169.07 | 9921.4803 | 7381581.3352 | 196880.2885 | 0.99707 | KAL42010 | [9 empty] | KAL42010 | [9 empty] | KAL42010 | [9 empty] | KAL42010 | [9 empty] | KAL42010 | [9 empty] | KAL42010 | [9 empty] | KAL42010
KAL42020 | [9 empty] | KAL42020 | [9 empty] | KAL42020 | [9 empty] | KAL42020 | [9 empty] | KAL42020 | [9 empty] | KAL42020 | NV | 2022 | 5 | 14566.5835 | 5247.315 | 8534.6755 | 6349798.555 | 71928.822 | 0.99792 | KAL42020 | [9 empty] | KAL42020 | [9 empty] | KAL42020 | [9 empty] | KAL42020 | [9 empty] | KAL42020 | [9 empty] | KAL42020 | [9 empty] | KAL42020
LRA42050 | [9 empty] | LRA42050 | [9 empty] | LRA42050 | [9 empty] | LRA42050 | [9 empty] | LRA42050 | [9 empty] | LRA42050 | NV | 2022 | 5 | 4106.7133 | 2088.1116 | 3089.9635 | 2298932.8436 | 158763.5386 | 0.99631 | LRA42050 | [9 empty] | LRA42050 | [9 empty] | LRA42050 | [9 empty] | LRA42050 | [9 empty] | LRA42050 | [9 empty] | LRA42050 | [9 empty] | LRA42050
SAD42010 | [9 empty] | SAD42010 | [9 empty] | SAD42010 | [9 empty] | SAD42010 | [9 empty] | SAD42010 | [9 empty] | SAD42010 | NV | 2022 | 5 | 26103.2998 | 11267.7113 | 17576.4835 | 13076903.6906 | 1825414.3927 | 0.99132 | SAD42010 | [9 empty] | SAD42010 | [9 empty] | SAD42010 | [9 empty] | SAD42010 | [9 empty] | SAD42010 | [9 empty] | SAD42010 | [9 empty] | SAD42010
SAM42015 | [9 empty] | SAM42015 | [9 empty] | SAM42015 | [9 empty] | SAM42015 | [9 empty] | SAM42015 | [9 empty] | SAM42015 | NV | 2022 | 5 | 18347.7334 | 7117.01 | 12004.4452 | 8931307.2036 | -491176.9052 | 0.99988 | SAM42015 | [9 empty] | SAM42015 | [9 empty] | SAM42015 | [9 empty] | SAM42015 | [9 empty] | SAM42015 | [9 empty] | SAM42015 | [9 empty] | SAM42015
SAM42025 | [9 empty] | SAM42025 | [9 empty] | SAM42025 | [9 empty] | SAM42025 | [9 empty] | SAM42025 | [9 empty] | SAM42025 | NV | 2022 | 5 | 15899.8833 | 7359.7561 | 11743.0613 | 8736837.6286 | 109121.3871 | 0.99985 | SAM42025 | [9 empty] | SAM42025 | [9 empty] | SAM42025 | [9 empty] | SAM42025 | [9 empty] | SAM42025 | [9 empty] | SAM42025 | [9 empty] | SAM42025
SAM52035 | [9 empty] | SAM52035 | [9 empty] | SAM52035 | [9 empty] | SAM52035 | [9 empty] | SAM52035 | [9 empty] | SAM52035 | NV | 2022 | 5 | 5016.86 | 1614.4483 | 3409.3288 | 2536540.5901 | -342207.2113 | 0.97937 | SAM52035 | [9 empty] | SAM52035 | [9 empty] | SAM52035 | [9 empty] | SAM52035 | [9 empty] | SAM52035 | [9 empty] | SAM52035 | [9 empty] | SAM52035
SBY52010 | [9 empty] | SBY52010 | [9 empty] | SBY52010 | [9 empty] | SBY52010 | [9 empty] | SBY52010 | [9 empty] | SBY52010 | NV | 2022 | 5 | 3879.9217 | 1320.7183 | 2660.6151 | 1979497.6423 | 436519.7009 | 0.97984 | SBY52010 | [9 empty] | SBY52010 | [9 empty] | SBY52010 | [9 empty] | SBY52010 | [9 empty] | SBY52010 | [9 empty] | SBY52010 | [9 empty] | SBY52010
SHC52010 | [9 empty] | SHC52010 | [9 empty] | SHC52010 | [9 empty] | SHC52010 | [9 empty] | SHC52010 | [9 empty] | SHC52010 | NV | 2022 | 5 | 3064 | -1 | -1 | 1559161 | -1 | 1 | SHC52010 | [9 empty] | SHC52010 | [9 empty] | SHC52010 | [9 empty] | SHC52010 | [9 empty] | SHC52010 | [9 empty] | SHC52010 | [9 empty] | SHC52010
XPU52010 | [9 empty] | XPU52010 | [9 empty] | XPU52010 | [9 empty] | XPU52010 | [9 empty] | XPU52010 | [9 empty] | XPU52010 | NV | 2022 | 5 | 5483.3316 | 2855.1123 | 4038.2028 | 3004422.8738 | -1795418.5753 | 0.91868 | XPU52010 | [9 empty] | XPU52010 | [9 empty] | XPU52010 | [9 empty] | XPU52010 | [9 empty] | XPU52010 | [9 empty] | XPU52010 | [9 empty] | XPU52010
CBU52010 | [9 empty] | CBU52010 | [9 empty] | CBU52010 | [9 empty] | CBU52010 | [9 empty] | CBU52010 | [9 empty] | CBU52010 | NV | 2022 | 5 | 4758.4574 | 2269.6634 | 3324.0207 | 2473071.3672 | -3022.0877 | 0.99839 | CBU52010 | [9 empty] | CBU52010 | [9 empty] | CBU52010 | [9 empty] | CBU52010 | [9 empty] | CBU52010 | [9 empty] | CBU52010 | [9 empty] | CBU52010
CAS52015 | [9 empty] | CAS52015 | [9 empty] | CAS52015 | [9 empty] | CAS52015 | [9 empty] | CAS52015 | [9 empty] | CAS52015 | NV | 2022 | 5 | 10523.1665 | 4196.3571 | 7109.6392 | 5289571.5301 | 707356.8286 | 0.98176 | CAS52015 | [9 empty] | CAS52015 | [9 empty] | CAS52015 | [9 empty] | CAS52015 | [9 empty] | CAS52015 | [9 empty] | CAS52015 | [9 empty] | CAS52015
CDAT10 | [9 empty] | CDAT10 | [9 empty] | CDAT10 | [9 empty] | CDAT10 | [9 empty] | CDAT10 | [9 empty] | CDAT10 | NV | 2022 | 5 | 8599 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.9939 | CDAT10 | [9 empty] | CDAT10 | [9 empty] | CDAT10 | [9 empty] | CDAT10 | [9 empty] | CDAT10 | [9 empty] | CDAT10 | [9 empty] | CDAT10
SBPT10 | [9 empty] | SBPT10 | [9 empty] | SBPT10 | [9 empty] | SBPT10 | [9 empty] | SBPT10 | [9 empty] | SBPT10 | NV | 2022 | 5 | 3955 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.9999 | SBPT10 | [9 empty] | SBPT10 | [9 empty] | SBPT10 | [9 empty] | SBPT10 | [9 empty] | SBPT10 | [9 empty] | SBPT10 | [9 empty] | SBPT10
HPNT10 | [9 empty] | HPNT10 | [9 empty] | HPNT10 | [9 empty] | HPNT10 | [9 empty] | HPNT10 | [9 empty] | HPNT10 | NV | 2022 | 5 | 7626 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0.9999 | HPNT10 | [9 empty] | HPNT10 | [9 empty] | HPNT10 | [9 empty] | HPNT10 | [9 empty] | HPNT10 | [9 empty] | HPNT10 | [9 empty] | HPNT10
SHCT20 | [9 empty] | SHCT20 | [9 empty] | SHCT20 | [9 empty] | SHCT20 | [9 empty] | SHCT20 | [9 empty] | SHCT20 | NV | 2022 | 5 | 2718 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | SHCT20 | [9 empty] | SHCT20 | [9 empty] | SHCT20 | [9 empty] | SHCT20 | [9 empty] | SHCT20 | [9 empty] | SHCT20 | [9 empty] | SHCT20
SAUT10 | [9 empty] | SAUT10 | [9 empty] | SAUT10 | [9 empty] | SAUT10 | [9 empty] | SAUT10 | [9 empty] | SAUT10 | NV | 2022 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | SAUT10 | [9 empty] | SAUT10 | [9 empty] | SAUT10 | [9 empty] | SAUT10 | [9 empty] | SAUT10 | [9 empty] | SAUT10 | [9 empty] | SAUT10
HOPT10 | [9 empty] | HOPT10 | [9 empty] | HOPT10 | [9 empty] | HOPT10 | [9 empty] | HOPT10 | [9 empty] | HOPT10 | NV | 2022 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | HOPT10 | [9 empty] | HOPT10 | [9 empty] | HOPT10 | [9 empty] | HOPT10 | [9 empty] | HOPT10 | [9 empty] | HOPT10 | [9 empty] | HOPT10
CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | NV | 2022 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010
CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | NV | 2022 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010 | [9 empty] | CYL52010
HOP52015 | [9 empty] | HOP52015 | [9 empty] | HOP52015 | [9 empty] | HOP52015 | [9 empty] | HOP52015 | [9 empty] | HOP52015 | NV | 2022 | 5 | 8567.93 | 3887.7384 | 6579.8019 | 4895372.6067 | -832247.3639 | 0.9901 | HOP52015 | [9 empty] | HOP52015 | [9 empty] | HOP52015 | [9 empty] | HOP52015 | [9 empty] | HOP52015 | [9 empty] | HOP52015 | [9 empty] | HOP52015

## SE. AHKIMPECH
CONCLUIDO
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
Zona Campeche
SUBESTACIÓN: AKI - S.E AHKIMPECH
REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES
DÍas | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 30.4167
CIRCUITO/BANCO | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO
AKI04015
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4321.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4321.7418
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318649.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318649.2541 | 2318649.2541
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 369.5495 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 369.5495
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3116.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.686 | 3220.3462
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99636
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.72111 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.74515
AKI04025
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3601.329
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649785.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649785.461 | 1649785.461
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 693.8169 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 693.8169
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3317 | 2291.3687
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98194
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.61573 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.63626
AKI04035
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3775.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3775.0055
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399999.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399999.6382 | 1399999.6382
Reactivos (Kvar) | 854.5833 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 687.3649 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 687.3649
Dem. Med. | 1484.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8173 | 1944.4439
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98382
F. C. | 0.5066 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.49847 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.51508
AKI04045
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4724.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4724.5716
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188195.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188195.139 | 2188195.139
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 790.11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 790.11
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2941.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.794 | 3039.1599
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9863
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.62252 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.64327
AKI04055
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1723.015
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659831.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659831.7395 | 659831.7395
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 633.6856 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 633.6856
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3233 | 916.433
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.93854
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.51472 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.53188
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18145.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18145.663
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8216461.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8216461.2319
Banco 1 | 2021-12-01: AKI42015
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16357.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16357.8335 | 16.3578
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8322475.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8322475.3054 | 8322475.3054
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2890.0289 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2890.0289
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11186.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950.0543 | 11558.9935
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98475
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.68384 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.70663
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1093 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.1093
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.83056
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 19694.98
| 64.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83.06% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suma Bancos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16357.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16357.8335
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8322475.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8322475.3054
Subestación
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16357.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16357.8335
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1
[5 empty] | Suma Dem. Max Cir | 18145.663
[5 empty] | Dem. Max. Bco | 16357.8335
[5 empty] | F.D | 1.1093
Se solicita la apertura para modificación de valores de demanda máxima (kW).
Note on P13: Santana de la Cruz: Demanda a cuidar de acuerdo al pronostico del año anterior.
Note on G74: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.

## S.E CHICBUL
CONCLUIDO
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
Zona Campeche
SUBESTACIÓN: CBU - S.E CHICBUL
REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES
DÍas | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 30.4167
CIRCUITO/BANCO | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO
CBU5010
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2144
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143255.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143255.45 | 1143255.45
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 113.5691 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 113.5691
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5086 | 1587.8548
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9986
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.71671 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.7406
CBU5020
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2144
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136510 | 1136510
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 569.367 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 569.367
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7386 | 1578.4861
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9665
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.71248 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.73623
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4288
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279765.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279765.45
Banco 1 | 2021-12-01: CBU52010
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4758.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4758.4574 | 4.7585
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473071.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473071.3672 | 2473071.3672
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 270.0086 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 270.0086
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3324.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3141 | 3434.8213
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99839
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.69855 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.72184
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.90113 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.90113
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.50839
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 9359.9437
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suma Bancos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4758.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4758.4574
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473071.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473071.3672
Subestación
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4758.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4758.4574
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1
[5 empty] | Suma Dem. Max Cir | 4288
[5 empty] | Dem. Max. Bco | 4758.4574
[5 empty] | F.D | 0.90113
CBU05010
CBU05020
Note on G53: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.

## S.E CALKINI
CONCLUIDO
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
Zona Campeche
SUBESTACIÓN: CKD - S.E CALKINI
REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES
DÍas | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 30.4167
CIRCUITO/BANCO | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO
CKD04010
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3417.2633
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645812.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645812.2174 | 1645812.2174
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 297.6136 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 297.6136
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8781 | 2285.8503
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99623
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.64733 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.66891
CKD04020
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3780.595
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956182.7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956182.7637 | 1956182.7637
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 649.2356 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 649.2356
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2629.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.3085 | 2716.9205
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98557
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.69547 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.71865
CKD04030
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3623.5983
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706370.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706370.7335 | 1706370.7335
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 613.6461 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 613.6461
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7912 | 2369.9594
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98596
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.63294 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.65403
CKD04040
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2015.1033
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041034.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041034.9402 | 1041034.9402
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 268.5547 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 268.5547
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8396 | 1445.8819
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99124
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.69438 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.71752
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12836.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12836.56
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6349400.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6349400.6548
Banco 1 | 2021-12-01: CKD42010
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12387.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12387.8 | 12.3878
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6359122.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6359122.0642 | 6359122.0642
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1904.1215 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1904.1215
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8547.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.9272 | 8832.114
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98839
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.4493 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.71297
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0362 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.0362
F. U. | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 19767.84
| 0% |  | 0% | 0% | 0% | 62.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suma Bancos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12387.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12387.8
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6359122.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6359122.0642
Subestación
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12387.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12387.8
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1
[5 empty] | Suma Dem. Max Cir | 12836.56
[5 empty] | Dem. Max. Bco | 12387.8
[5 empty] | F.D | 1.0362
Note on G67: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.

## S.E CHAMPOTON
CONCLUIDO
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
Zona Campeche
SUBESTACIÓN: CMO- S.E CHAMPOTON
REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES
DÍas | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 30.4167
CIRCUITO/BANCO | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO
CMO05220
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7022.3301
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3771196.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3771196.7195 | 3771196.7195
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1135.2609 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1135.2609
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068.8128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.5019 | 5237.7732
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98718
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.72181 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.74587
CMO05230
Dem. Max. (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reactivos (Kvar) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Dem. Med. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
F.P | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. C. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
CMO05240
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2702.35
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286343.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286343.531 | 1286343.531
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.9597 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 90.9597
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8429 | 1786.5882
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99943
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6398 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.66112
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Banco 1 | 2021-12-01: CMO52010
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9781.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9781.9233 | 9.7819
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5102386.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5102386.0928 | 5102386.0928
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1036.4994 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1036.4994
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6858.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.4642 | 7086.6474
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99443
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.70109 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.72446
F. D. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.49183
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 19888.66
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CMO04010
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4875.1167
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423655.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423655.1513 | 2423655.1513
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1126.6289 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1126.6289
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3257.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.673 | 3366.1877
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.97432
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.66821 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.69048
CMO04020
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5009.7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5009.7784
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401586.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2401586.0165 | 2401586.0165
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 881.3566 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 881.3566
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227.9382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1537 | 3335.5361
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98487
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.64433 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.66581
CMO04030
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2118.83
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204849.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204849.027 | 1204849.027
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 89.8048 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 89.8048
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5398 | 1673.4014
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9991
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.7643 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.78978
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12003.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12003.7251
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030090.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6030090.1948
Banco 2 | 2021-12-01: CMO42020
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11873.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11873.9333 | 11.8739
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6064502.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6064502.4711 | 6064502.4711
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1965.953 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1965.953
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8151.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.2948 | 8422.9201
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98657
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.68648 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.70936
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0109 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.0109
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.60178
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 19731.38
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suma Bancos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21655.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21655.8566
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11166888.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11166888.5639
Subestación
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21439.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21439.298
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0101 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.0101
|  |  |  | Suma Dem. Max Cir | 12003.7251 |  | Suma Dem. Max Cir | #N/A |  | Suma Dem. Max Cir | 21655.8566
|  |  |  | Dem. Max. Bco T2 | 11873.9333 |  | Dem. Max. Bco T1 | 9781.9233 |  | Dem. Max. S.E. | 21439.298
|  |  |  | F.D | 1.0109 |  | F.D | #N/A |  | F.D | 1.0101
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21655.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F.D Subestacion | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CMO05230
SIN MEDICION EN EL SIMOCE
Note on F97: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.
Note on I97: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.
Note on L97: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.

## S.E CAYAL
CONCLUIDO
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
Zona Campeche
SUBESTACIÓN: CYL - S.E CAYAL
REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES
DÍas | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 30.4167
CIRCUITO/BANCO | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO
CYL05010
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6038.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6038.775
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086714.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086714.4729 | 2086714.4729
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 332.0138 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 332.0138
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2804.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2094 | 2898.2145
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99849
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.46445 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.47993
CYL05020
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | #DIV/0!
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011416 | #DIV/0!
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0013441 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
CYL05030
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | #DIV/0!
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011416 | #DIV/0!
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |  | #DIV/0!
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0013441 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6036.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6036.775
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086712.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086712.4729
Banco 1 | 2021-12-01: CYL52010
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7920.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7920.9983 | 7.921
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191647.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191647.3269 | 3191647.3269
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 777.5944 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 777.5944
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4289.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.3433 | 4432.8435
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99522
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.54158 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.55963
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.76212 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.76212
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.39795
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 19904.32
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
CYL05040
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3846.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3846.7629
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804474.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804474.8327 | 1804474.8327
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 655.3616 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 655.3616
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9903 | 2506.215
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9858
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6305 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.65151
CYL05050
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2666.4616
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216714.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216714.6564 | 1216714.6564
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 852.6228 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 852.6228
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8944 | 1689.8815
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.95249
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.61331 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.63375
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6513.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6513.2246
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3021189.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3021189.4891
Banco 2 | 2021-12-01: CYL52020
Dem. Max. (Kw) | 2022-01-01: 4680; 2022-02-01: 5279.39; 2022-03-01: 6120.6017; 2022-04-01: 5732; 2022-05-01: 7052.2593 |  | 7052.2593 | 7.0523
Consumo (Kwh) | 2022-01-01: 1916689.8495; 2022-02-01: 1902661.752; 2022-03-01: 2679432.062; 2022-04-01: 2850900.3092; 2022-05-01: 3209908.5414 | 12559592.5142 | 2511918.5028
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | 27.2892 | 1072.0259 | 872.1385 | 1620.127 | 648.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 648.1614
Dem. Med. | 0 | 2576.196 | 2831.3419 | 3601.3872 | 3959.5838 | 4314.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433.7434 | 3488.7757
F.P |  | 0.99998 | 0.98 | 0.99 | 0.9623 | 0.9958 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.999 | 0.999 | 0.98 | 0.99 |  | 0.9958
F. C. | #DIV/0! | 0.55047 | 0.5363 | 0.5884 | 0.69079 | 0.61177 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.4947
F. D. | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92357 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.92357
F. U. | 0 | 0.23512 | 0.26524 | 0.3075 | 0.28798 | 0.35431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3541
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 19916.06
| 0% | 23.5% | 26.51% | 30.73% | 28.78% | 35.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suma Bancos
Demanda (Kw) | 0 | 4680 | 5279.39 | 6120.6017 | 5732 | 14973.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14973.2576
Consumo (Kwh) | 0 | 1916689.8495 | 1902661.752 | 2679432.062 | 2850900.3092 | 6401555.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15751239.8411
Subestación
Dem. Max. (Kw) | 0 | 4375.8 | 4936.2296 | 5998.1897 | 5388.08 | 14524.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14524.0598
F. D. | #DIV/0! | 1.0695 | 1.0695 | 1.0204 | 1.0638 | 1.0309 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.0309
| 2022-04-01: Suma Dem. Max Cir; 2022-05-01: 6513.2246; 2022-07-01: Suma Dem. Max Cir; 2022-08-01: 6038.775; 2022-10-01: Suma Dem. Max. Banc.; 2022-11-01: 14973.2576 | 12551.9995
| 2022-04-01: Dem. Max. Bco T2; 2022-05-01: 7052.2593; 2022-07-01: Dem. Max. Bco T1; 2022-08-01: 7920.9983; 2022-10-01: Dem. Max. S.E.; 2022-11-01: 14524.0598 | 14973.2576
| 2022-04-01: F.D; 2022-05-01: 0.92357; 2022-07-01: F.D; 2022-08-01: 0.76238; 2022-10-01: F.D; 2022-11-01: 1.0309 | 0.83829
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12549.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 4680 | 5279.39 | 6120.6017 | 5732 | 14973.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F.D Subestacion | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83816 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CYL05020
SIN MEDICION EN EL SIMOCE
CYL05030
SIN MEDICION EN EL SIMOCE
Note on G91: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.
Note on J91: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.
Note on M91: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.

## S.E ESCARCEGA
CONCLUIDO
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
Zona Campeche
SUBESTACIÓN: ESA - S.E ESCARCEGA
REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES
DÍas | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 30.4167
CIRCUITO/BANCO | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO
ESA05220
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7439.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7439.4366
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410091.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410091.4058 | 3410091.4058
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1610.1535 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1610.1535
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4583.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.2798 | 4736.2381
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.97737
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6161 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.63664
ESA05230
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1310.7124
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542093.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542093.9206 | 542093.9206
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 98.7134 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 98.7134
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8829 | 752.9082
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99718
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5559 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.57443
ESA05240
Dem. Max. (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reactivos (Kvar) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Dem. Med. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
F.P | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. C. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Banco 2 | 2021-12-01: ESA52020
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11283.6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11283.6001 | 11.2836
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5612319.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 128.6591 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 128.6591
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7543.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99994
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.66853 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
F. D. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.56422
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 19998.7
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 56.42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ESA04010
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4025.0017
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123713.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123713.7485 | 2123713.7485
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 585.1246 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 585.1246
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2854.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4331 | 2949.6024
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9896
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.70918 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.73282
ESA04020
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3437.8967
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793924.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793924.2496 | 1793924.2496
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 75.8036 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 75.8036
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.7859 | 2491.5615
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99976
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.70136 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.72473
ESA04030
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4791.2384
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284546.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284546.3336 | 2284546.3336
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 667.303 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 667.303
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.793 | 3172.981
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99044
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.64088 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.66225
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12254.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12254.1367
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6202184.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6202184.3317
Banco 3 | 2021-12-01: ESA42030
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12438.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12438.0667 | 12.4381
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6328046.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6328046.6325 | 6328046.6325
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1691.1392 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1691.1392
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8505.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.3798 | 8788.9537
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99088
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.68382 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.70662
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.98521 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.98521
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.62763
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 19817.66
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.76% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suma Bancos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23721.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23721.6668
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11940365.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11940365.7063
Subestación
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23484.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23484.4502
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0101 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.0101
[5 empty] | Suma Dem. Max Cir | 12254.1367 |  | Suma Dem. Max Cir | #N/A |  | Suma Dem. Max Cir | 23721.6668 | #N/A
[5 empty] | Dem. Max. Bco T3 | 12438.0667 |  | Dem. Max. Bco T2 | 11283.6001 |  | Dem. Max. S.E. | 23484.4502 | 23721.6668
[5 empty] | F.D | 0.98521 |  | F.D | #N/A |  | F.D | 1.0101 | #N/A
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23721.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F.D Subestacion | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
ESA05240
Note on G98: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.
Note on J98: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.
Note on M98: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.

## S.E HECELCHAKAN
CONCLUIDO
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
Zona Campeche
SUBESTACIÓN: HCE - S.E HECELCHAKAN
REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES
DÍas | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 30.4167
CIRCUITO/BANCO | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO
HCE04010
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 429.6905
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201910.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201910.9794 | 201910.9794
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.5304 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 90.5304
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0492 | 280.4319
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.97852
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.63158 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.65264
HCE04020
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1346.6667
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578916.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578916.9694 | 578916.9694
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 520.0029 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 520.0029
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0864 | 804.0513
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.93287
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.57781 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.59707
HCE04030
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2490
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332571.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332571.9969 | 1332571.9969
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 276.6834 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 276.6834
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1201 | 1850.7944
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99388 | 0.99388 |  | 0.99388
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.71931 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.74329
HCE04040
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1960
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837383 | 1837383
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7469 | 2551.9208
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.26 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.302
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6226.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6226.3571
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950782.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950782.9456
Banco 1 | 2021-12-01: HCE42010
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7797.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7797.5383 | 7.7975
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4011683.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4011683.5718 | 4011683.5718
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 958.9198 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 958.9198
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5392.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.9547 | 5571.7827
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99252
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.69151 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.71456
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.7985 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.7985
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.39281
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 19850.46
Reserva Capacidad | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 39.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suma Bancos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7797.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7797.5383
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4011683.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4011683.5718
Subestación
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7797.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7797.5383
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1
[5 empty] | Suma Dem. Max Cir | 6226.3571
[5 empty] | Dem. Max. Bco | 7797.5383
[5 empty] | F.D | 0.7985
HCE04040
Note on G67: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.

## S.E KALA
CONCLUIDO
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
Zona Campeche
SUBESTACIÓN: KAL - S.E KALA
REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES
DÍas | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 30.4167
CIRCUITO/BANCO | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO
KAL04010
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6044.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6044.0233
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613514.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613514.6581 | 2613514.6581
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 835.1954 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 835.1954
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3512.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.3464 | 3629.8815
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99059
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.5812 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.60057
KAL04020
Dem. Max. (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reactivos (Kvar) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Dem. Med. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
F.P | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. C. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
KAL04030
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7497.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7497.1484
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056994.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056994.3741 | 3056994.3741
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 952.0629 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 952.0629
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4108.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.972 | 4245.8255
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99203 | 0.99203 |  | 0.99203
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.54806 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.56633
KAL04040
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4172.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4172.915
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695843.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695843.3894 | 1695843.3894
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 605.9159 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 605.9159
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5894 | 2355.338
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98962
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.54623 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.56443
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Banco 1 | 2021-12-01: KAL42010
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17347.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17347.1169 | 17.3471
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7381581.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7381581.3352 | 7381581.3352
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1329.9464 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1329.9464
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9921.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.6463 | 10252.1963
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99707
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.57194 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.591
F. D. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8699
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 19941.48
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
KAL04050
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4355.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4355.33
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688375.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688375.1357 | 1688375.1357
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 484.9918 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 484.9918
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.7369 | 2344.9655
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99386
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.52104 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.53841
KAL04060
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5072.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5072.4083
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258098.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258098.6128 | 2258098.6128
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 657.2738 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 657.2738
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3035.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.7738 | 3136.2481
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99171
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.59835 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6183
KAL04070
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5288.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5288.0468
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328488.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328488.3161 | 2328488.3161
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 925.2016 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 925.2016
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3129.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.8092 | 3234.0116
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98504
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.59184 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.61157
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14715.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14715.7851
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6274962.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6274962.0645
Banco 2 | 2021-12-01: KAL42020
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14566.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14566.5835 | 14.5666
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6349798.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6349798.555 | 6349798.555
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 940.5311 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 940.5311
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8534.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.8628 | 8819.1647
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99792
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.58591 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.60544
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0102 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.0102
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.72985
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 19958.44
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suma Bancos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31913.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31913.7004
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13731379.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13731379.8901
Subestación
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30318.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30318.0153
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0526 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.0526
[5 empty] | Suma Dem. Max Cir | 14715.7851 |  | Suma Dem. Max Cir | #N/A |  | Suma Dem. Max Cir | 31913.7004
[5 empty] | Dem. Max. Bco T2 | 14566.5835 |  | Dem. Max. Bco T1 | 17347.1169 |  | Dem. Max. S.E. | 30318.0153
[5 empty] | F.D | 1.0102 |  | F.D | #N/A |  | F.D | 1.0526
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31913.7004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F.D Subestacion | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
KAL04020
SIN MEDICION EN SIMOCE
Note on G105: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.
Note on J105: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.
Note on M105: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.

## S.E LERMA
CONCLUIDO
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
Zona Campeche
SUBESTACIÓN: LRA - S.E LERMA
REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES
DÍas | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 30.4167
CIRCUITO/BANCO | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO
LRA43080
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4063.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4063.9717 | 4.064
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261909.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261909.5145 | 2261909.5145
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 338.6031 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 338.6031
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.2088 | 3141.541
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99655
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.74809 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.77302
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4063.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4063.9717
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261909.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261909.5145
Banco 5 | 2021-12-01: LRA42050
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4106.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4106.7133 | 4.1067
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298932.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298932.8436 | 2298932.8436
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 353.6303 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 353.6303
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3089.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.4353 | 3192.9623
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99631
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.75242 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.7775
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.98959 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.98959
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.32975
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 12453.9125
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suma Bancos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4106.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4106.7133
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298932.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298932.8436
Subestación
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4106.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4106.7133
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1
[5 empty] | Suma Dem. Max Cir | 4063.9717
[5 empty] | Dem. Max. Bco | 4106.7133
[5 empty] | F.D | 0.98959
Note on G46: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.

## S.E SAMULA II
CONCLUIDO
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
Zona Campeche
SUBESTACIÓN: SAD - S.E SAMULA II
REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES
DÍas | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 30.4167
CIRCUITO/BANCO | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO
SAD04010
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2780.05
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220788.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220788.5499 | 1220788.5499
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 359.7718 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 359.7718
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640.8448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.3594 | 1695.5397
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99173
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.59022 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6099
SAD04020
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5820.4299
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698051.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2698051.1588 | 2698051.1588
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 353.8618 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 353.8618
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3626.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.9967 | 3747.2933
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99816
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.62305 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.64382
SAD04030
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6560.7799
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3091230.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3091230.0569 | 3091230.0569
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1193.2824 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 1193.2824
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4154.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.8801 | 4293.3751
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98386 | 0.98386 |  | 0.98386
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.63329 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6544
SAD04040
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5133.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5133.3416
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269570.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269570.4519 | 2269570.4519
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 729.8262 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 729.8262
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.0834 | 3152.1812
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99004
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.59425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.61406
SAD04050
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2853.6151
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548786.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548786.5139 | 1548786.5139
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 257.8324 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 257.8324
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.8021 | 2151.0924
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99594
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.7295 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.75381
SAD04060
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3946.42
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278076.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278076.2347 | 2278076.2347
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 865.213 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 865.213
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3061.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.0544 | 3163.9948
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9768
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.77588 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.80174
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27094.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27094.6366
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13106502.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13106502.966
Banco 1 | 2021-12-01: SAD42010
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26103.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26103.2998 | 26.1033
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13076903.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13076903.6906 | 13076903.6906
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3462.6875 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3462.6875
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17576.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.7972 | 18162.3662
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99132
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.67334 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.69579
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.038 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.038
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.87773
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 29739.48
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suma Bancos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26103.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26103.2998
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13076903.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13076903.6906
Subestación
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26103.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26103.2998
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1
[5 empty] | Suma Dem. Max Cir | 27094.6366
[5 empty] | Dem. Max. Bco | 26103.2998
[5 empty] | F.D | 1.038
Note on G81: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.

## S.E SAMULA SF6
CONCLUIDO
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
Zona Campeche
SUBESTACIÓN: SAM - S.E SAMULA
REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES
DÍas | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 30.4167
CIRCUITO/BANCO | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO
SAM04015
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3596.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3596.1183
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525231.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525231.49 | 1525231.49
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 696.177 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 696.177
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1132 | 2118.3771
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98177
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.57007 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.58907
SAM04025
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4706.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4706.8116
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030536.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030536.8408 | 2030536.8408
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 437.8028 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 437.8028
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2729.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.7964 | 2820.1901
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9957
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.57984 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.59917
SAM04035
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3525.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3525.1967
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560590.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560590.2002 | 1560590.2002
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 311.6061 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 311.6061
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.1496 | 2167.4864
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99612 | 0.99612 |  | 0.99612
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.59502 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.61486
SAM04045
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3676.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3676.6433
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837856.1815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837856.1815 | 1837856.1815
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 540.0664 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 540.0664
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8009 | 2552.578
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98938
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.67187 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.69427
SAM04055
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3728.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3728.76
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967199.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967199.5028 | 1967199.5028
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 210.9855 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 210.9855
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2644.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.5662 | 2732.2215
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9984
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.70911 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.73274
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19233.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19233.5299
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8921414.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8921414.2153
Banco 1 | 2021-12-01: SAM42015
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18347.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18347.7334 | 18.3477
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8931307.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8931307.2036 | 8931307.2036
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 283.0803 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 283.0803
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12004.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.5556 | 12404.5933
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99988
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.65427 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.67608
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0483 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.0483
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.61166
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 29996.43
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61.17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SAM04065
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4086.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4086.1934
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210528.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210528.2509 | 2210528.2509
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 511.0711 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 511.0711
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2971.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3434 | 3070.1781
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99227
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.72712 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.75135
SAM04075
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5578.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5578.8034
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3134767.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3134767.934 | 3134767.934
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 747.736 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 747.736
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4213.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.8502 | 4353.8444
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99114
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.75525 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.78043
SAM04085
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2670.6183
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367806.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367806.6763 | 1367806.6763
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 844.5002 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 844.5002
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1423 | 1899.7315
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.95347
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.6884 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.71135
SAM04095
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2154.6233
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990057.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990057.6778 | 990057.6778
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 446.2322 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 446.2322
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0203 | 1375.0801
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.97922
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.61761 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.6382
SAM04105
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2409.8816
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054318.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054318.7226 | 1054318.7226
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 42.7082 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 42.7082
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1417.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.356 | 1464.3316
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99984
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.58804 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.60764
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16900.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16900.12
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8757479.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8757479.2616
Banco 2 | 2021-12-01: SAM42025
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15899.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15899.8833 | 15.8999
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8736837.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8736837.6286 | 8736837.6286
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 275.425 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 275.425
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11743.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.3559 | 12134.4967
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99985
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.73856 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.76318
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0629 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.0629
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.53008
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 29995.5
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SAM05015
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3260.2167
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803963.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1803963.9717 | 1803963.9717
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 313.7926 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 313.7926
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.932 | 2505.5055
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9954
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.74372 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.76851
SAM05025
Dem. Max. (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reactivos (Kvar) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Dem. Med. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
F.P | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. C. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
SAM05035
Dem. Max. (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reactivos (Kvar) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Dem. Med. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
F.P | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. C. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
SAM05045
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1450.4934
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492746.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492746.4791 | 492746.4791
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 706.5927 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 706.5927
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2496 | 684.3701
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.899
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4566 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.47182
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Banco 3 | 2021-12-01: SAM52035
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5016.86 | 5.0169
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536540.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536540.5901 | 2536540.5901
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1035.164 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1035.164
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3409.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5594 | 3522.973
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.97937
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.67957 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.70223
F. D. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25613
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 19587.38
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suma Bancos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39264.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39264.4767
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20204685.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20204685.4223
Subestación
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36123.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36123.3186
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.087 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.087
| 2022-04-01: Suma Dem. Max Cir; 2022-05-01: #N/A; 2022-07-01: Suma Dem. Max Cir; 2022-08-01: 19233.5299; 2022-10-01: Suma Dem. Max Cir; 2022-11-01: 16900.12 | Suma Dem. Max Cir | 39264.4767
| 2022-04-01: Dem. Max. Bco T3; 2022-05-01: 5016.86; 2022-07-01: Dem. Max. Bco T1; 2022-08-01: 18347.7334; 2022-10-01: Dem. Max. Bco T2; 2022-11-01: 15899.8833 | Dem. Max. S.E. | 36123.3186
| 2022-04-01: F.D; 2022-05-01: #N/A; 2022-07-01: F.D; 2022-08-01: 1.0483; 2022-10-01: F.D; 2022-11-01: 1.0629 | F.D | 1.087
| #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39264.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F.D Subestacion | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
SAM05025
SIN MEDICION EN SIMOCE
SAM05035
Note on G172: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.
Note on J172: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.
Note on M172: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.
Note on P172: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.

## S.E SABANCUY
CONCLUIDO
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
Zona Campeche
SUBESTACIÓN: XPU - S.E SABANCUY
REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES
DÍas | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 30.4167
CIRCUITO/BANCO | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO
SBY05010
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1949.635
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025859.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025859.5819 | 1025859.5819
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 476.1249 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 476.1249
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1073 | 1424.805
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.97145
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.70723 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.73081
SBY05020
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1923.1017
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998959.7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998959.7674 | 998959.7674
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 341.3347 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 341.3347
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.0365 | 1387.4441
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98461
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.69819 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.72146
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3872.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3872.7367
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024819.3494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024819.3494
Banco 1 | 2021-12-01: SBY52010
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3879.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3879.9217 | 3.8799
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979497.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979497.6423 | 1979497.6423
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 791.094 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 791.094
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.9701 | 2749.3023
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.97984
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.68574 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.7086
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.99815 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.99815
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.19799
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 19596.8
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suma Bancos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3879.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3879.9217
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979497.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979497.6423
Subestación
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3879.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3879.9217
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1
[5 empty] | Suma Dem. Max Cir | 3872.7367
[5 empty] | Dem. Max. Bco | 3879.9217
[5 empty] | F.D | 0.99815
Note on G53: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.

## S.E HOPELCHEN DOS
CONCLUIDO
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
Zona Campeche
SUBESTACIÓN: HOP - S.E HOPELCHEN DOS
REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES
DÍas | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 30.4167
CIRCUITO/BANCO | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO
HOP53015
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7801.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7801.3667
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4255200.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4255200.8152 | 4255200.8152
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 686.8201 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 686.8201
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5719.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.7535 | 5910.0011
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99615
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.73312 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.75756
HOP5325
Dem. Max. (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reactivos (Kvar) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Dem. Med. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
F.P | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. C. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Banco 1 | 2021-12-01: HOP52015
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8567.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8567.93 | 8.5679
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4895372.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4895372.6067 | 4895372.6067
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1214.9011 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1214.9011
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6579.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.8325 | 6799.1286
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9901
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.76796 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.79356
F. D. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.43268
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 19801.92
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suma Bancos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8567.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8567.93
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4895372.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4895372.6067
Subestación
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8567.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8567.93
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1
[5 empty] | Suma Dem. Max Cir | #N/A
[5 empty] | Dem. Max. Bco | 8567.93
[5 empty] | F.D | #N/A
Note on G53: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.

## S.E CANDELARIA DOS
CONCLUIDO
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
Zona Campeche
SUBESTACIÓN: CAS - S.E CANDELARIA DOS
REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES
DÍas | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 30.4167
CIRCUITO/BANCO | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO
CAS53015
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8633.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8633.9152
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4292189.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4292189.0717 | 4292189.0717
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1602.8903 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1602.8903
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5769.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.9759 | 5961.3737
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9832
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.63164 | 0.66079 | 0.68767 | 0.66103 | 0.63 | 0.66566 | 0.70219 | #DIV/0! |  | 0.69046
CAS53025
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1891.245
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020257.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020257.5953 | 1020257.5953
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 510.2085 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 510.2085
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4678 | 1417.0244
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.96548
F. C. | #DIV/0! | 0.608 | 0.655 | 0.631 | 0.581 | 0.69244 | 0.67408 | 0.69288 | 0.70657 | 0.65915 | 0.68629 | 0.68048 | #DIV/0! |  | 0.74925
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10525.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10525.1602
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5312446.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5312446.667
Banco 1 | 2021-12-01: CAS52015
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10523.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10523.1665 | 10.5232
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5289571.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5289571.5301 | 5289571.5301
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2037.8821 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2037.8821
Dem. Med. | 968.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7109.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.8324 | 7346.6271
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.98176
F. C. | 0.67286 | 0.60813 | 0.65502 | 0.63048 | 0.623 | 0.63873 | 0.65609 | 0.67909 | 0.65804 | 0.63868 | 0.66522 | 0.69221 | #DIV/0! |  | 0.69814
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0002 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.0002
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.53593
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 19635.2
| 0% |  | 0% | 0% | 0% | 53.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suma Bancos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10523.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10523.1665
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5289571.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5289571.5301
Subestación
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10523.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10523.1665
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1
[5 empty] | Suma Dem. Max Cir | 10525.1602
[5 empty] | Dem. Max. Bco | 10523.1665
[5 empty] | F.D | 1.0002
Note on G53: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.

## SE. SIHOCHAC
CONCLUIDO
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
Zona Campeche
SUBESTACIÓN: SHC- S.E SIHOCHAC
REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES
DÍas | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 30.4167
CIRCUITO/BANCO | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO
SHC5010
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 587
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196893 | 196893
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20.3434 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 20.3434
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4764 | 273.4625
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9994
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.45084 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.46586
SHC5020
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172088 | 172088
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.0177 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 13.0177
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6447 | 239.0111
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9964
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5118 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.5622
SHC5030 | bar: 2021-12-01
Dem. Max. (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reactivos (Kvar) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Dem. Med. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
F.P | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. C. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Banco 1 | 2021-12-01: SHC52010
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3064 | 3.064
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559161 | 1559161
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.9864 | 2165.5014
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.68396 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.70676
F. D. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6128
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 5000
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 61.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SHC4210
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2718
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183648 | 1183648
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1196 | 1643.9556
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.58533 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.60484
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2718
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183648
Banco 2 | 2021-12-01: SHCT20
Dem. Max. (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reactivos (Kvar) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Dem. Med. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
F.P | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. C. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. D. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. U. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: #N/A
Suma Bancos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3064
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1559161
Subestación
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3064
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1
[5 empty] | Suma Dem. Max Cir | #N/A
[5 empty] | Dem. Max. Bco | 3064
[5 empty] | F.D | #N/A
SHC05010
SHC05020
SHC05030 T2
SIN MEDICION EN SIMOCE
SHC04210
Banco 1
Banco 2
NO HAY MEDICION EN SIMOCE
Note on G83: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.

## S.E XPUJIL
CONCLUIDO
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
Zona Campeche
SUBESTACIÓN: XPU - S.E XPUJIL
REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES
DÍas | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 30.4167
CIRCUITO/BANCO | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO
XPU05010
Dem. Max. (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reactivos (Kvar) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Dem. Med. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
F.P | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. C. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
XPU05020
Dem. Max. (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reactivos (Kvar) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Dem. Med. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
F.P | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. C. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
XPU05030
Dem. Max. (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reactivos (Kvar) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Dem. Med. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
F.P | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. C. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
XPU05040
Dem. Max. (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reactivos (Kvar) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Dem. Med. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
F.P | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. C. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Banco 1 | 2021-12-01: XPU52010
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5483.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5483.3316 | 5.4833
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004422.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004422.8738 | 3004422.8738
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2357.737 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 2357.737
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4038.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.9706 | 4172.8095
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.91868
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.73645 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.761
F. D. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.29844
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 18373.5
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suma Bancos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5483.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5483.3316
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004422.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004422.8738
Subestación
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5483.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5483.3316
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1
[5 empty] | Suma Dem. Max Cir | #N/A
[5 empty] | Dem. Max. Bco | 5483.3316
[5 empty] | F.D | #N/A
XPU05010
XPU05020
XPU05030
XPU05040
Note on G67: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.

## S.E HOPELCHEN
CONCLUIDO
|  |  |  | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | [11 empty] | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01
|  |  |  | DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR | [11 empty] | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01
|  |  |  | Zona Campeche | [11 empty] | 1986 | 2279 | 2415 | 2343 | 1805 | 1508 | 1469 | 1518 | 1575 | 1705 | 1695 | 1575 | 1650 | 1785 | 2140 | 2515 | 2450 | 2150 | 1998
|  |  |  | SUBESTACIÓN: HPN - S.E HOPELCHEN | [11 empty] | 880 | 996 | 1045 | 1212 | 990 | 850 | 770 | 825 | 800 | 825 | 815 | 998 | 875 | 935 | 1075 | 1085 | 1100 | 950 | 825
|  |  |  | REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES | [11 empty] | 675 | 758 | 950 | 989 | 1125 | 990 | 950 | 1100 | 1045 | 990 | 855 | 690 | 735 | 795 | 875 | 945 | 1023 | 1035 | 845
[16 empty] | 3375 | 3998 | 4095 | 4015 | 3410 | 2780 | 2948 | 2978 | 2835 | 2940 | 2730 | 2982 | 3360 | 3255 | 3885 | 4175 | 3960 | 3655 | 3145
DÍas | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 30.4167 | 6452 | 7865 | 8360 | 8160 | 6855 | 5930 | 5947 | 5889 | 5728 | 5915 | 5655 | 5895 | 6145 | 6665 | 7705 | 8360 | 7805 | 7387 | 6253
CIRCUITO/BANCO | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO
HPN4210
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1959
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869039 | 869039
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 116.0484 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 116.0484
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2054 | 1206.9986
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.99825
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.59625 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.61613
HPN4220
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1206
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480241 | 480241
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 414.0919 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 414.0919
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.822 | 667.0014
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9458
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.53523 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.55307
HPN4230
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1077
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447499 | 447499
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 71.5582 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 71.5582
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0844 | 621.5264
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9978 | 0.9978 |  | 0.9978
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.55847 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.57709
HPN4240
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3460
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1713092 | 1713092
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 606.13 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 606.13
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2302.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5584 | 2379.2944
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.985
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.66547 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.68766
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7702
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3509871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3509871
Banco 1 | 2021-12-01: HPNT10
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7626
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | #DIV/0!
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 107.856 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 107.856
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011416 | #DIV/0!
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9999
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -1.7625e-07 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.01 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.01
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.81352
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 9374.0625
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suma Bancos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7626
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
Subestación
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7626
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1
[6 empty] | Suma Dem. Max Cir | 7702
[6 empty] | Dem. Max. Bco | 7626
[6 empty] | F.D | 1.01
HPN04210
HPN04220
HPN04230
HPN04240
BANCO
Note on H71: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.

## S.E SAMUEL
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
Zona Campeche
SUBESTACIÓN: SAU - S.E SAMUEL
REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES
DÍas | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 30.4167
CIRCUITO/BANCO | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO
SAU4210
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | #DIV/0!
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011416 | #DIV/0!
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0013441 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
SAU4220
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | #DIV/0!
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011416 | #DIV/0!
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0013441 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
SAU4230
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | #DIV/0!
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011416 | #DIV/0!
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |  | #DIV/0!
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0013441 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3
Banco 1 | 2021-12-01: SAUT10
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | #DIV/0!
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011416 | #DIV/0!
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0013441 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
F. U. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Suma Bancos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subestación
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | Suma Dem. Max Cir | 0
[6 empty] | Dem. Max. Bco | 0
[6 empty] | F.D | #DIV/0!
Note on H61: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.

## S.E CANDELARIA
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
Zona Campeche
SUBESTACIÓN: CDA - S.E CANDELARIA
REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES
DÍas | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 | 30.4167
CIRCUITO/BANCO | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO
CDA4210
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3172
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1406202 | 1406202
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 838.3892 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 838.3892
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.5253 | 1953.0583
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9668
F. C. | 0.69 | #DIV/0! | 0.71 | 0.56 | 0.47 | 0.49 | 0.61 | 0.57 | 0.6 | 0.57 | 0.56 | 0.73 | #DIV/0! |  | 0.61572
CDA4220
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2431
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168642 | 1168642
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 368.5906 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 368.5906
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.4066 | 1623.1139
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9887
F. C. | 0.63 | #DIV/0! | 0.66 | 0.66 | 0.55 | 0.59 | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.63 | #DIV/0! |  | 0.66767
CDA4230
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2554
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137546 | 1137546
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 214.2458 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 214.2458
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.8568 | 1579.925
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9965 | 0.9965 |  | 0.9965
F. C. | 0.39 | #DIV/0! | 0.58 | 0.48 | 0.64 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | #DIV/0! |  | 0.61861
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8157
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banco 1 | 2021-12-01: CDAT10
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8599
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | #DIV/0!
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 954.1614 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 954.1614
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011416 | #DIV/0!
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9939
F. C. | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.7 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
F. D. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.9486 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.9486
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.92286
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 9317.8125
| 0% |  | 0% | 0% | 0% | 92.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suma Bancos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8599
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subestación
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8599
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1
[6 empty] | Suma Dem. Max Cir | 8157
[6 empty] | Dem. Max. Bco | 8599
[6 empty] | F.D | 0.9486
CDA04210
CDA04220
CDA04230
Banco 1
Note on H61: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.

## S.E SEYBAPLAYA
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DIVISION DE DISTRIBUCION PENINSULAR
Zona Campeche
SUBESTACIÓN: SBP - S.E SEYBAPLAYA
REPORTE DE MEDICIONES MENSUALES
DÍas | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 396 | 33
CIRCUITO/BANCO | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | TOTAL | MAXIMO/PROMEDIO
SBP04210
Dem. Max. (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reactivos (Kvar) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Dem. Med. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
F.P | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. C. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
SBP04220
Dem. Max. (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Reactivos (Kvar) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Dem. Med. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
F.P | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. C. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Suma Circuitos
Demanda (Kw) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
Consumo (Kwh) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Banco 1 | 2021-12-01: SBPT10
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3955 | 3.955
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | #DIV/0!
Reactivos (Kvar) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 55.9363 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 55.9363
Dem. Med. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0013441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00010522 | #DIV/0!
F.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9999
F. C. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -3.3984e-07 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
F. D. | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A
F. U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.42191
Cap.Instal (kw) | 2021-12-01: 9374.0625
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Suma Bancos
Demanda (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3955
Consumo (Kwh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
Subestación
Dem. Max. (Kw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3955
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1
[6 empty] | Suma Dem. Max Cir | #N/A
[6 empty] | Dem. Max. Bco | 3955
[6 empty] | F.D | #N/A
SBP04210
SBP04220
Banco 1
Note on H55: 9BBUP: Factor que se debe cuidar antes de realizar el cierre de demanda maxima.

## Demandas
N° | Area de Distribucion | Nivel de Tension | Circuitos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Maxima
1 | Campeche | 13.8 | KAL-4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6044.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6044.0233
2 | Campeche | 13.8 | KAL-4020 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
3 | Campeche | 13.8 | KAL-4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7497.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7497.1484
4 | Campeche | 13.8 | KAL-4040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4172.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4172.915
5 | Campeche | 13.8 | KAL-4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4355.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4355.33
6 | Campeche | 13.8 | KAL-4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5072.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5072.4083
7 | Campeche | 13.8 | KAL-4070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5288.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5288.0468
8 | Campeche | 13.8 | LRA-43080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4063.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4063.9717
9 | Campeche | 13.8 | SAD-4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780.05
10 | Campeche | 13.8 | SAD-4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820.4299
11 | Campeche | 13.8 | SAD-4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6560.7799
12 | Campeche | 13.8 | SAD-4040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5133.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5133.3416
13 | Campeche | 13.8 | SAD-4050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853.6151
14 | Campeche | 13.8 | SAD-4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.42
15 | Campeche | 13.8 | SAM-4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3596.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3596.1183
16 | Campeche | 13.8 | SAM-4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4706.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4706.8116
17 | Campeche | 13.8 | SAM-4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3525.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3525.1967
18 | Campeche | 13.8 | SAM-4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3676.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3676.6433
19 | Campeche | 13.8 | SAM-4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3728.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3728.76
20 | Campeche | 13.8 | SAM-4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4086.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4086.1934
21 | Campeche | 13.8 | SAM-4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5578.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5578.8034
22 | Campeche | 13.8 | SAM-4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670.6183
23 | Campeche | 13.8 | SAM-4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154.6233
24 | Campeche | 13.8 | SAM-4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409.8816
25 | Campeche | 34.5 | SAM-5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260.2167
26 | Campeche | 34.5 | SAM-5025 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
27 | Campeche | 34.5 | SAM-5035 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
28 | Campeche | 34.5 | SAM-5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450.4934
29 | Campeche | 13.8 | AKI-4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4321.7418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4321.7418
30 | Campeche | 13.8 | AKI-4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601.329
31 | Campeche | 13.8 | AKI-4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3775.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3775.0055
32 | Campeche | 13.8 | AKI-4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4724.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4724.5716
33 | Campeche | 13.8 | AKI-4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723.015
34 | Champoton | 13.8 | CMO-4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4875.1167
35 | Champoton | 13.8 | CMO-4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5009.7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5009.7784
36 | Champoton | 13.8 | CMO-4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.83
37 | Champoton | 34.5 | CMO-5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022.3301
38 | Champoton | 34.5 | CMO-5230 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
39 | Champoton | 34.5 | CMO-5240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2702.35
40 | Champoton | 13.8 | SBP-4210 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
41 | Champoton | 13.8 | SBP-4220 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
42 | Champoton | 13.8 | SHC-4210 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
43 | Champoton | 34.5 | SHC-5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587
44 | Champoton | 34.5 | SHC-5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153
45 | Calkini | 13.8 | CKD-4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417.2633
46 | Calkini | 13.8 | CKD-4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780.595
47 | Calkini | 13.8 | CKD-4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623.5983
48 | Calkini | 13.8 | CKD-4040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015.1033
49 | Hopelchen | 34.5 | CYL-5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6038.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6038.775
50 | Hopelchen | 34.5 | CYL-5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Hopelchen | 34.5 | CYL-5030 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Hopelchen | 34.5 | CYL-5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3846.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3846.7629
53 | Hopelchen | 34.5 | CYL-5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666.4616
54 | Calkini | 13.8 | HCE-4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.6905
55 | Calkini | 13.8 | HCE-4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.6667
56 | Calkini | 13.8 | HCE-4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490
57 | Calkini | 13.8 | HCE-4040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960
58 | Hopelchen | 13.8 | HPN-4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959
59 | Hopelchen | 13.8 | HPN-4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206
60 | Hopelchen | 13.8 | HPN-4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077
61 | Hopelchen | 13.8 | HPN-4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460
62 | Escarcega | 34.5 | CBU-5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144
63 | Escarcega | 34.5 | CBU-5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144
64 | Escarcega | 34.5 | SBY-5010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949.635
65 | Escarcega | 34.5 | SBY-5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923.1017
66 | Candelaria | 13.8 | CDA-4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172
67 | Candelaria | 13.8 | CDA-4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431
68 | Candelaria | 13.8 | CDA-4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554
69 | Escarcega | 13.8 | ESA-4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4025.0017
70 | Escarcega | 13.8 | ESA-4020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437.8967
71 | Escarcega | 13.8 | ESA-4030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791.2384
72 | Escarcega | 34.5 | ESA-5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7439.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7439.4366
73 | Escarcega | 34.5 | ESA-5230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310.7124
74 | Escarcega | 34.5 | ESA-5240 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
75 | Xpujil | 34.5 | XPU-5010 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
76 | Xpujil | 34.5 | XPU-5020 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
77 | Xpujil | 34.5 | XPU-5030 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
78 | Xpujil | 34.5 | XPU-5040 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
79 | Candelaria | 13.8 | SAU-4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Candelaria | 13.8 | SAU-4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Candelaria | 13.8 | SAU-4230 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Hopelchen | 34.5 | HOP-53015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7801.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7801.3667
83 | Hopelchen | 34.5 | HOP-53025 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
84 | Candelaria | 34.5 | CAS-53015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8633.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8633.9152
85 | Candelaria | 34.5 | CAS-53025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891.245

## Reporte SIMOCE
N° | Area de Distribucion | Circuitos | Nota | Medicion F.P. | Medidor de Calidad | Tipo de Equipo | Arriba de 4,5MW | Requiere Balanceo | Requiere Compensacion | Estudio de Compensacion | Desbi % | Factor de Potencia | Clientes
1 | Campeche | KAL-4010 | Perfil de Carga | Si | SI | ION | SI | NO | NO | Realizado | 5 | 0.99 | 8698
2 | Campeche | KAL-4020 | Perfil de Carga | Si | SI | ION | NO | NO | NO | Realizado | 8 | 0.98 | 1876
3 | Campeche | KAL-4030 | Perfil de Carga | Si | SI | ION | NO | NO | NO | Realizado | 6 | 0.99 | 5808
4 | Campeche | KAL-4040 | Perfil de Carga | Si | SI | ION | SI | NO | NO | Realizado | 8 | 0.99 | 5791
5 | Campeche | KAL-4050 | Perfil de Carga | Si | SI | ION | NO | SI | NO | Realizado | 18 | 0.97 | 3558
6 | Campeche | KAL-4060 | Perfil de Carga | Si | SI | ION | NO | NO | NO | Realizado | 5 | 0.98 | 6274
7 | Campeche | KAL-4070 | Perfil de Carga | Si | SI | ION | SI | NO | NO | Realizado | 11 | 0.99 | 8579
8 | Campeche | LRA-43080 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | SI | NO | Realizado | 22 | 0.98 | 3279
9 | Campeche | SAD-4010 | Perfil de Carga | Si | SI | ION | NO | NO | NO | Realizado | 6 | 0.99 | 3461
10 | Campeche | SAD-4020 | Perfil de Carga | Si | SI | ION | SI | NO | NO | Realizado | 11 | 0.99 | 6300
11 | Campeche | SAD-4030 | Perfil de Carga | Si | SI | ION | SI | NO | NO | Realizado | 11 | 0.99 | 6455
12 | Campeche | SAD-4040 | Perfil de Carga | Si | SI | ION | SI | NO | NO | Realizado | 5 | 0.96 | 5352
13 | Campeche | SAD-4050 | Perfil de Carga | Si | SI | ION | NO | NO | NO | Realizado | 8 | 0.98 | 1215
14 | Campeche | SAD-4060 | Perfil de Carga | Si | SI | ION | NO | NO | NO | Realizado | 7 | 0.99 | 2074
15 | Campeche | SAM-4015 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | SI | NO | Realizado | 23 | 0.99 | 4450
16 | Campeche | SAM-4025 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | SI | SI | NO | Realizado | 20 | 0.99 | 4036
17 | Campeche | SAM-4035 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | SI | SI | Realizado | 9 | 0.98 | 3228
18 | Campeche | SAM-4045 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | NO | SI | Realizado | 10 | 0.99 | 3395
19 | Campeche | SAM-4055 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | SI | NO | Realizado | 12 | 0.99 | 2691
20 | Campeche | SAM-4065 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | NO | NO | Realizado | 5 | 0.98 | 4129
21 | Campeche | SAM-4075 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | SI | NO | SI | Realizado | 7 | 0.99 | 6032
22 | Campeche | SAM-4085 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | NO | NO | Realizado | 9 | 0.98 | 1982
23 | Campeche | SAM-4095 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | NO | NO | Realizado | 8 | 0.99 | 2180
24 | Campeche | SAM-4105 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | NO | NO | Realizado | 8 | 0.99 | 2180
25 | Campeche | SAM-5015 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | SI | NO | Realizado | 12 | 0.95 | 1287
26 | Campeche | SAM-5025 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | SI | NO | Realizado | 15 | 0.98 | 896
27 | Campeche | SAM-5035 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | SI | NO | Realizado | 11 | 0.97 | 145
28 | Campeche | SAM-5045 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | SI | NO | Realizado | 25 | 0.98 | 73
29 | Campeche | AKI-4015 | Perfil de Carga | Si | SI | ION | NO | NO | SI | Realizado | 5 | 0.94 | 4565
30 | Campeche | AKI-4025 | Perfil de Carga | Si | SI | ION | NO | NO | SI | Realizado | 6 | 0.95 | 458
31 | Campeche | AKI-4035 | Perfil de Carga | Si | SI | ION | NO | NO | SI | Realizado | 6 | 0.95 | 1536
32 | Campeche | AKI-4045 | Perfil de Carga | Si | SI | ION | NO | NO | SI | Realizado | 6 | 0.95 | 3957
33 | Campeche | AKI-4055 | Perfil de Carga | Si | SI | ION | NO | SI | NO | Realizado | 10 | 0.98 | 45
34 | Champoton | CMO-4010 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | SI | NO | Realizado | Sin Informacion | 0 | 4537
35 | Champoton | CMO-4020 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | NO | NO | Realizado | Sin Informacion | 0 | 10583
36 | Champoton | CMO-4030 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | NO | NO | Realizado | Sin Informacion | 0 | 378
37 | Champoton | CMO-5220 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | NO | NO | Realizado | Sin Informacion | 0 | 3248
38 | Champoton | CMO-5230 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | NO | NO | Realizado | Sin Informacion | 0 | 2
39 | Champoton | CMO-5240 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | SI | NO | Realizado | Sin Informacion | 0 | 3112
40 | Champoton | SBP-4210 | Perfil de Carga | Si | NO | Restaurador | NO | SI | SI | Realizado | 12 | 0.97 | 3595
41 | Champoton | SBP-4220 | Perfil de Carga | Si | NO | Restaurador | NO | NO | SI | Realizado | 6 | 0.97 | 1512
42 | Champoton | SHC-4210 | Sin Perfil | No | NO | Restaurador | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion |  | Sin Informacion | 0 | 3271
43 | Champoton | SHC-5010 | Sin Perfil | No | NO | Restaurador | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion |  | Sin Informacion | 0 | 14
44 | Champoton | SHC-5020 | Sin Perfil | No | NO | Restaurador | Sin Informacion | Sin Informacion | Sin Informacion |  | Sin Informacion | 0 | 5
45 | Calkini | CKD-4010 | Perfil de Carga | Si | SI | ION | NO | NO | NO | Realizado | 8 | 0.99 | 4698
46 | Calkini | CKD-4020 | Perfil de Carga | Si | SI | ION | NO | NO | NO | Realizado | 6 | 0.98 | 10903
47 | Calkini | CKD-4030 | Perfil de Carga | Si | SI | ION | NO | NO | NO | Realizado | 15 | 0.99 | 3764
48 | Calkini | CKD-4040 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | SI | NO | Realizado |  | 0
49 | Hopelchen | CYL-5010 | Perfil de Carga | Si | NO | ARTECHE | NO | NO | NO | Realizado | 10 | 0.96 | 890
50 | Hopelchen | CYL-5020 | Perfil de Carga | Si | NO | ARTECHE | SI | NO | NO | Realizado | 11 | 0.98 | 613
51 | Hopelchen | CYL-5030 | Perfil de Carga | Si | NO | ARTECHE | NO | NO | NO | Realizado |  | 0.97 | 1
52 | Hopelchen | CYL-5040 | Perfil de Carga | Si | NO | ION | NO | NO | NO |  |  | 0 | 7
53 | Hopelchen | CYL-5050 | Perfil de Carga | Si | NO | ION | SI | NO | NO | Realizado | 8 | 0.96 | 4811
54 | Calkini | HCE-4010 | Perfil de Carga | Si | SI | ARTECHE | NO | SI | NO | Realizado | 22 | 0.99 | 338
55 | Calkini | HCE-4020 | Perfil de Carga | Si | SI | ARTECHE | NO | NO | NO | Realizado | 15 | 0.98 | 1123
56 | Calkini | HCE-4030 | Perfil de Carga | Si | SI | ARTECHE | NO | SI | NO | Realizado | 12 | 0.99 | 3458
57 | Calkini | HCE-4040 | Perfil de Carga | Si | SI | ARTECHE | NO | SI | NO | Realizado | 12 | 0.98 | 5675
58 | Hopelchen | HPN-4210 | Perfil de Carga | Si | NO | Restaurador | NO | SI | SI | Realizado | 20 | 0.96 | 2814
59 | Hopelchen | HPN-4220 | Perfil de Carga | Si | NO | Restaurador | NO | SI | NO | Realizado | 18 | 0.9 | 988
60 | Hopelchen | HPN-4230 | Perfil de Carga | Si | NO | Restaurador | NO | SI | SI | Realizado | 14 | 0.94 | 2276
61 | Hopelchen | HPN-4240 | Perfil de Carga | Si | NO | Restaurador | NO | SI | NO | Realizado | 21 | 0.99 | 4807
62 | Escarcega | CBU-5010 | Perfil de Carga | Si | NO | Restaurador | NO | SI | NO | Realizado | 10 | 0.99 | 1777
63 | Escarcega | CBU-5020 | Perfil de Carga | Si | NO | Restaurador | NO | SI | NO | Realizado | 12 | 0.99 | 1114
64 | Escarcega | SBY-5010 | Perfil de Carga | Si | NO | Restaurador | NO | SI | NO | Realizado | 21 | 0.98 | 866
65 | Escarcega | SBY-5020 | Perfil de Carga | Si | NO | Restaurador | NO | SI | NO | Realizado | 32 | 0.97 | 1985
66 | Candelaria | CDA-4210 | Perfil de Carga | Si | NO | Restaurador | NO | NO | NO | Realizado | 15 | 0.99 | 3505
67 | Candelaria | CDA-4220 | Perfil de Carga | Si | NO | Restaurador | NO | SI | NO | Realizado | 20 | 0.99 | 2484
68 | Candelaria | CDA-4230 | Perfil de Carga | Si | NO | Restaurador | NO | SI | NO | Realizado | 30 | 0.98 | 2771
69 | Escarcega | ESA-4010 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | Sin Informacion | NO | Realizado | Sin Informacion | 0 | 5489
70 | Escarcega | ESA-4020 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | Sin Informacion | NO | Realizado | Sin Informacion | 0 | 3614
71 | Escarcega | ESA-4030 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | Sin Informacion | NO | Realizado | Sin Informacion | 0 | 5497
72 | Escarcega | ESA-5220 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | SI | SI | NO | Realizado | 28 | 0.98 | 5886
73 | Escarcega | ESA-5230 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | Sin Informacion | NO | Realizado | Sin Informacion | 0 | 1079
74 | Escarcega | ESA-5240 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | Sin Informacion | NO | Realizado | Sin Informacion | 0 | 3613
75 | Xpujil | XPU-5010 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | SI | NO | Realizado | 20 | 0 | 1007
76 | Xpujil | XPU-5020 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | SI | NO | Realizado | 45 | 0 | 3284
77 | Xpujil | XPU-5030 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | SI | NO | Realizado | 39 | 0 | 1202
78 | Xpujil | XPU-5040 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | SI | NO | Realizado | 35 | 0 | 703
79 | Candelaria | SAU-4210 | Sin Perfil | No | NO | Restaurador | Sin Informacion | Sin Informacion | NO | Realizado | Sin Informacion | 0 | 928
80 | Candelaria | SAU-4220 | Sin Perfil | No | NO | Restaurador | Sin Informacion | Sin Informacion | NO | Realizado | Sin Informacion | 0 | 2851
81 | Candelaria | SAU-4230 | Sin Perfil | No | NO | Restaurador | Sin Informacion | Sin Informacion | NO | Realizado | Sin Informacion | 0 | 559
82 | Hopelchen | HOP053015 | Sin Perfil | No | NO | SEL | Sin Informacion | Sin Informacion | NO
83 | Hopelchen | HOP053015 | Sin Perfil | No | NO | SEL | Sin Informacion | Sin Informacion | NO
84 | Candelaria | CAS05315 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | SI | NO | Realizado | 39 | 0 | 1202
85 | Candelaria | CAS05325 | Perfil de Carga | Si | SI | SEL | NO | SI | NO | Realizado | 35 | 0 | 703
243622
N° | Area de Distribucion | Transformador Pot. | Nota | Medicion F.P. | Medidor de Calidad | Arriba del 90% |  | % Desbalance | Factor de Potencia | Demanda (kw) | Comentario
1 | campeche | SAM-T1 | Perfil de Carga | Si | SI | ION |  |  | 0.98 |  |  |  | Area de Distribucion | F.P > 0,95 | F.P. < 0,95 | Sin Medicion F.P. | Total
2 | campeche | SAM-T2 | Perfil de Carga | Si | SI | ION |  |  | 0.99 |  |  |  | Campeche | 28 | 4 | 0 | 32
3 | campeche | SAM-T3 | Perfil de Carga | Si | SI | ION |  |  | 0.98 |  |  |  | Champoton | 2 | 0 | 9 | 11
4 | campeche | KAL-T1 | Perfil de Carga | Si | SI | ION |  |  | 0.99 |  |  |  | Calkini | 7 | 0 | 0 | 7
5 | campeche | KAL-T2 | Perfil de Carga | Si | SI | ION |  |  | 0.98 |  |  |  | Hopelchen | 6 | 3 | 0 | 9
6 | campeche | LRA-T1 | Sin Perfil | Si | SI | ION |  |  | 0.98 |  |  |  | Escarcega | 5 | 0 | 0 | 5
7 | campeche | SAD-T1 | Perfil de Carga | Si | SI |  |  |  | 0.98 |  |  |  | Candelaria | 3 | 0 | 3 | 6
8 | campeche | AKI-T1 | Perfil de Carga | Si | SI | ION |  |  | 0.95 |  |  |  | Xpujil | 0 | 0 | 0 | 0
9 | champoton | CMO-T1 | Sin Perfil | No | Sin Informacion | ION |  |  | Sin informacion |  |  |  | Total | 51 | 7 | 12 | 70
10 | champoton | CMO-T2 | Sin Perfil | No | Sin Informacion | ION |  |  | Sin informacion
11 | escarcega | SBY-T1 | Perfil de Carga | Si | SI | ION |  |  | 0.97
12 | champoton | SHO-T1 | Sin Perfil | No | Sin Informacion | ION |  |  | Sin informacion
13 | hopelchen | CYL-T1 | Perfil de Carga | Si | No | ION |  |  | 0.99
14 | hopelchen | CYL-T2 | Perfil de Carga | Si | No | ION |  |  | 0.97
15 | calkini | CKD-T1 | Perfil de Carga | Si | SI | ION |  |  | 0.97 |  |  |  | Area de Distribucion | Medicion F.P. | Medidor de Calidad | Circuitos Mayores a 4,5MW | Requiere Balanceo | Requiere Compensacion
16 | calkini | HCE-T1 | Sin Perfil | No | SI | ION |  |  | Sin informacion |  |  |  | Campeche | 32 | 31 | 9 | 11 | 4
17 | escarcega | ESA-T2 | Sin Perfil | No | SI | ION |  |  | 0.98 |  |  |  | Champoton | 2 | 0 | 1 | 1 | 1
18 | escarcega | ESA-T3 | Sin Perfil | No | SI | ION |  |  | 0.99 |  |  |  | Calkini | 7 | 8 | 0 | 4 | 0
19 | escarcega | CBU-T1 | Perfil de Carga | No | SI | ION |  |  | 0.99 |  |  |  | Hopelchen | 9 | 0 | 2 | 4 | 0
20 | xpujil | XPU-T1 | Perfil de Carga | Si | SI | ION |  |  | Sin informacion |  |  |  | Escarcega | 5 | 0 | 1 | 5 | 0
21 | champoton | SBP-T1 | Perfil de Carga | No | No | Restaurador |  |  | 0.99 |  |  |  | Candelaria | 3 | 0 | 0 | 2 | 0
22 | champoton | SHO-T2 | Sin Perfil | No | Sin Informacion | Restaurador |  |  | Sin informacion |  |  |  | Xpujil | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
23 | hopelchen | HPN-T1 | Perfil de Carga | No | No | Restaurador |  |  | 0.96 |  |  |  | Total | 58 | 43 | 13 | 31 | 5
24 | candelaria | CDA-T1 | Perfil de Carga | No | No | Restaurador |  |  | 0.98
25 | candelaria | SAU- T1 | Sin Perfil | No | Sin Informacion | Restaurador |  |  | Sin informacion
[13 empty] | Circuitos Totales | 70
Elementos |  | Elementos Con Medidor | Elementos Sin Medidior | Total
Lineas de Alta Tension |  | 27 | 9 | 36
Transformador de Pot. |  | 11 | 14 | 25
Circuitos de Distribucion |  | 37 | 44 | 81 | [9 empty] | Elementos Sin Mediciòn de Parametros Electricos.
Total |  | 75 | 67 | 142 | [9 empty] | Subestacion | Circuitos | Transformador Potencia
[14 empty] | Lerma | 0 | 1
Avance Implementacion Simoce |  | 52.82% | [11 empty] | Hecelchakan | 0 | 1
[14 empty] | Calkini | 1 | 0
[14 empty] | Sihochac | 3 | 2
|  | Tipo de Medicion | Elementos | [10 empty] | Champoton | 6 | 2
|  | Simoce | 75 | [10 empty] | Escarcega | 5 | 2
|  | Sin Simoce | 67 | [10 empty] | Samuel | 3 | 1
|  | Total | 142 | [10 empty] | Total | 18 | 9
|  | Perfil de Carga | Elementos
|  | Sin Perfil de Carga | 21
|  | Con Perfil de Carga | 84
|  | Total | 105

## Hoja1
SIAPCC |  |  | REAL
DW04 | AKI | 1 | 1
DW04 | API | 0 | 0
DW04 | CAS | 1 | 1
DW04 | CBU | 1 | 1
DW04 | CDA | 1 | 1
DW04 | CKD | 2 | 1
DW04 | CMO | 3 | 2
DW04 | CPY | 0 | 0
DW04 | CTY | 0 | 0
DW04 | CYL | 3 | 2
DW04 | ESA | 3 | 2
DW04 | GOB | 0 | 0
DW04 | HCE | 1 | 1
DW04 | HOP | 2 | 1
DW04 | HPN | 1 | 1
DW04 | KAL | 2 | 2
DW04 | LRA | 1 | 1
DW04 | SAD | 1 | 1
DW04 | SAM | 3 | 3
DW04 | SAU | 2 | 1
DW04 | SBP | 1 | 1
DW04 | SBY | 2 | 1
DW04 | SHC | 3 | 2
DW04 | XPU | 1 | 1
Total |  | 35 | 27

## Hoja2
Circuitos | Dem. Max.
HOP-53015 | 8360
CAS-53015 | 8029.87
CMO-5220 | 6837.9
CYL-5020 | 4457
ESA-5220 | 4360.4
CYL-5050 | 3389
CYL-5040 | 3347
ESA-5240 | 2898
XPU-5030 | 2655
CYL-5010 | 2641
CMO-5240 | 2591.715
SAM-5015 | 2455.485
CBU-5020 | 2448
SBY-5010 | 2425

## Hoja3
Subestación | Relación de Voltaje (kV) | Capacidad (mW) | Demanda Mar 2022 (mW) | Porcentaje Utilizacion 2022 | Disponibilidad 2022 | Numero de Clientes
HOP-T1 | 115/34.5 | 19 | 10.13 | 53.32% | 46.68% |  | 100%
CKD-T1 | 115/13.8 | 19 | 8.758 | 46.09% | -46.09%
CAS-T1 | 115/34.6 | 19 | 7.253 | 38.17% | -38.17%
CMO-T2 | 115/13.8 | 19 | 7.718 | 40.62% | -40.62%
SAM-T1 | 115/13.8 | 28.5 | 11.036 | 38.72% | -38.72%
SAM-T2 | 115/13.8 | 28.5 | 11.416 | 40.06% | -40.06%
ESA-T3 | 115/13.8 | 19 | 7.613 | #REF! | #REF!
CBU-T1 | 115/34.5 | 8.9 | 3.399 | #REF! | #REF!
HPN-T1 | 34.5/13.8 | 8.9 | 7.7 | 86.52% | 13.48%
CYL-T1 | 115/34.5 | 19 | 5.589 | #REF!
SBP-T1 | 34.5/13.8 | 8.9 | 2.827 | #REF!
SAU-T1 | 34.5/13.8 | 5.9 | 1.789 | #REF!
CYL-T2 | 115/34.5 | 19 | 4.874 | #REF!
HCE-T1 | 115/13.8 | 19 | 4.956 | #REF!
LRA-T5 | 115/13.8 | 11.9 | 3 | #REF!
XPU-T1 | 115/34.5 | 19 | 4.87 | #REF!
SAM-T3 | 115/34.5 | 19 | 3.291 | #REF!
SBY-T1 | 115/34.5 | 19 | 3.13 | #REF!
HPN-T1 | 34.5/13.8 | 8.9 | 6.665 | 74.89%
Circuito | Nivel de Tension (kV) | Capacidad (mW) | Demanda Mar 2022 (mW) | Porcentaje Utilizacion 2022 | Disponibilidad 2022 | Numero de Clientes
HOP053015 | 34.5 | 9.5 | 8.1 | 85.26% | 14.74%
HOP053025 | 34.5 | 9.5 | 2.5 | 26.32% | 14.74%
HPN04210 | 13.8 | 4.75 | 2.2 | 46.32% | 53.68%
HPN04220 | 13.8 | 4.75 | 1.1 | 23.16% | 76.84%
HPN04230 | 13.8 | 4.75 | 0.84 | 17.68% | 82.32%
HPN04240 | 13.8 | 4.75 | 4.1 | 86.32% | 13.68%